                 КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ 

         НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

                  РN ≤ 25 МПа (250 кгс/см²)

                       ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

                         ГОСТ 11823-91

УДК 621.646.248: 006.354                                                                       Группа Г18

 КЛАПАНЫ   ОБРАТНЫЕ                                                                        ГОСТ

 НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

            Ру≤25 МПа (250 кгс/см²)                                                                  11823-91

         Общие технические условия

       Lift check valves for Pnom≤25 MPa

      (250 kgf/cm²). General specifications

       ОКП 37 0000

                                                                                                      Дата введения 01.01.93/

Настоящий стандарт распространяется на обратные клапаны (обратные подъемные клапаны) на номинальное давление РN≤25 МПа (250 кгс/см²) общепромышленного назначения, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта, а также может быть для их сертификации.

Стандарт не распространяется на обратные клапаны из неметаллических материалов.

Дополнительные требования для экспорта, в том числе в страны с тропическим климатом - по ГОСТ 26304.

Термины и определения - по ГОСТ 24856.

Требования пп. 1.3-1.7, 2.1-2.3, 2.5-2.8, 2.11, 2.13, 2.15 и разд. 3, 4, 5 являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Основные параметры - по ГОСТ 27477.

1.2. Номинальные давления- по ГОСТ 26349.

1.3.  Пробные и рабочие давления- по ГОСТ 356.

1.4. Строительные длины- по ГОСТ 3326 или по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

*Применяют для продукции, разработанной до введения ГОСТ 24856.

1.5. Присоединительные размеры и размеры    уплотнительных поверхностей  фланцев - по  ГОСТ  12815 или  по рабочим  черте​жам, утвержденным в установленном порядке.

1.6. Муфтовые концы- по ГОСТ 6527.

1.7. Концы  под приварку — по рабочим чертежам, утвержден​ным в установленном порядке.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Обратные  клапаны должны  изготавливаться в соответст​вии с требованиями настоящего стандарта и ТУ на конкретные изделия.
2.2. Рабочее   положение    обратных   клапанов    указывается   в технических условиях на конкретные изделия.
2.3. Метрическая резьба - по ГОСТ 24705 с полями допусков по ГОСТ   16093. Сбег резьбы,  проточки, недорезы и фаски – по ГОСТ   10549.   Вмятины  и заусенцы  на  поверхности  резьбы, пре​пятствующие навинчиванию проходного калибра, не допускаются.

На поверхности резьб, выполненных с полями допусков 8g и 7Н, не допускаются рванины, выкрашивания, выходящие по глу​бине за пределы среднего диаметра резьбы и суммарной протя​женностью более половины витка.

На метрических резьбах, выполненных с полями допусков 6g и 6Н, на резьбах деталей из коррозионно-стойких и жаропрочных сталей, независимо от класса точности резьбы, вмятины, рвани​ны и выкрашивания, не допускаются.
2.4. Неуказанные в рабочих чертежах допуски:

формы и расположения обрабатываемых поверхностей (кроме соосности и симметричности), как правило, не должны превышать полей допуска на размер или расстояние между поверхностями (осями);

соосности и симметричности- по 10-й степени точности ГОСТ24643;


обрабатываемых угловых размеров, радиусов закруглений и фасок - по классу точности «очень грубый» ГОСТ 25670.
2.5. Допуск параллельности уплотнительных поверхностей при​соединительных фланцев обратных клапанов на каждые  100 мм диаметра уплотнительной поверхности не должен быть более зна​чений, указанных в табл. 1.
2.6. Перед сборкой должны быть сняты    заусенцы, а детали очищены от загрязнений и следов коррозии.

Не допускаются к сборке детали, имеющие забоины и другие механические повреждения на рабочих поверхностях сопрягаемых деталей.

                                                                               Таблица 1

Номинальное давление,

PN, МПа (кгс/см²)
Условный проход, DN, мм
Допуск параллельности, мм

≤4 (40)
≤400
0,20

> (40)
≤200
0,10


>200
0,15

2.7. В собранных изделиях шпильки должны быть завернуты до упора, концы шпилек и болтов должны выступать из гаек но менее чем на один шаг резьбы.
2.8. В  технических условиях должен указываться  минималь​ный перепад давления открытия обратного клапана.
2.9.Сварка и  контроль качества    сварных швов — по норма​тивно-технической  документации.
2.10. Обратные клапаны могут иметь покрытия в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и рабочих чертежей, утвержденных в установленном порядке.
2.11. Материалы деталей  и  сварных швов,    работающих  под давлением, должны быть прочными и плотными.

Обратные  клапаны  должны  быть    герметичны    относительно внешней среды.
2.12.Рекомендуемые нормы герметичности для обратных клапанов указаны в табл. 2.

                                                                                                  Таблица 2                                                      

Условный проход, DN, мм
Пропуск воды, см³/мин, или воздуха, дм³/мин, не более

≤50
1

65, 80,100 и 125
2

≥150
3

Примечание.   При испытании   обратных   клапанов   керосином   пропуск в 1,5 раза меньше, чем для воды.
Нормы герметичности в затворе на конкретные виды изделий устанавливаются  по согласованию с заказчиком     (основным  по​требителем) и указываются в технических условиях. 

2.13.
Показатели  надежности, критерии  отказа  и  предельного состояния должны быть указаны в технических условиях на кон​кретные изделия.
2.14.
В комплект обратных клапанов, как правило, входят:
изделие в сборе;

запасные части, инструмент, принадлежности согласно ведо​мости ЗИП на конкретное изделие (при необходимости);

паспорт;

техническое описание и инструкция  по эксплуатации.

По договору с заказчиком изготовитель обеспечивает его экс​плуатационной документацией в необходимом количестве.
2.15.
Маркировка  и  отличительная окраска -  по  ГОСТ 4666.
Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192.
2.16.
Упаковка
2.16.1. Обратные клапаны  подвергают  консервации  по  ГОСТ 9.014, обеспечивающей защиту от коррозии при транспортирова​нии и хранении.

Вариант защиты и вариант упаковки — по техническим усло​виям на конкретные изделия.

Допускается обратные клапаны из коррозионно-стойких мате​риалов не консервировать.
2.16.2. Обратные клапаны упаковывают в плотные или решет​чатые ящики или контейнеры в соответствии с требованиями нор​мативно-технической документации.

Упаковка должна обеспечивать защиту обратных клапанов от повреждений при перевозке всеми видами транспорта и хранении.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность обратных клапанов при транспортировании и хранении.
2.16.3. Обратные    клапаны условного    прохода DN  200 мм и более допускается не упаковывать в тару или контейнеры, а уста​навливать на прочном деревянном основании, при этом они долж​ны быть надежно закреплены, а внутренние полости предохране​ны от загрязнений.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования безопасности — по ГОСТ 12.2.063.

4. ПРИЕМКА

4.1. Для  проверки соответствия обратных    клапанов требова​ниям настоящего стандарта проводятся следующие виды испыта​ний по ГОСТ  16504: приемосдаточные; периодические; типовые.
4.2. Приемосдаточным  испытаниям  подвергают обратные кла​паны до окраски в объеме, указанном в технических условиях на конкретное изделие. Обратные клапаны подвергают внешнему осмотру и следующим испытаниям:

на прочность и плотность сварных швов и материала деталей, находящихся под давлением;

на герметичность в затворе и мест соединений;

на работоспособность.
4.3. Контроль  массы  изделий должен  производиться   1   раз  в год при приемосдаточных испытаниях на 3 изделиях первой пар​тии данного года.
4.4. Порядок и объем проведения периодических испытаний- в соответствии с требованиями нормативно-технической докумен​тации.
4.5.Типовые  испытания  должны   проводиться  при  изменении конструкции   или   технологии   изготовления   обратных     клапанов, если эти изменения могут повлиять на их технические характери​стики и работоспособность.
4.6. Показатели   надежности  должны   быть  подтверждены  ре​зультатами  испытаний,  результатами  подконтрольной  эксплуата​ции и сбором информации об эксплуатационной надежности.
4.7. Периодические, типовые испытания и подконтрольная экс​плуатация  должны   проводиться   изготовителем     по  программам,  составленным изготовителем.

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Внешним осмотром   проверяют    комплектность    изделия, полноту и правильность маркировки.

Контроль размеров, указанных на сборочном чертеже, прово​дят с помощью универсального или специального измерительного инструмента.

5.2. Обратные клапаны испытывают на стендах с использова​нием контрольно-измерительных средств, обеспечивающих задан​ные условия испытаний и  погрешности  измерений  параметров.

5.3. Отклонения от номинальных значений измеряемых давле​ния и температуры, не указанные в технических условиях на кон​кретные изделия, не должны превышать ±1,5%.

5.4. При гидравлических испытаниях должно быть обеспечено вытеснение воздуха из внутренних полостей.

Жидкая среда, оставшаяся после испытаний, должна быть уда​лена.

Допускается наличие воздуха в верхней части клапана при испытании на герметичность затвора.

5.5. Испытания на прочность и плотность материала деталей, сварных швов и мест соединения должны проводиться водой, по​даваемой  во  входной  патрубок при  заглушенном  выходном парубке под давлением Рпр.

После выдерживания при установившемся давлении от 1 до 3 минут давление должно быть снижено до номинального РN, при котором проводят осмотр материала и сварных швов.

Обратные клапаны, предназначенные для газообразных, взры​воопасных, легковоспламеняющихся и токсичных сред, должны дополнительно испытываться на плотность воздухом давлением PN или Рр.

Необходимость дополнительного испытания воздухом указы​вается в технических условиях на конкретные изделия.

Материал деталей считают прочным, если не обнаружено ме​ханических разрушений или видимых остаточных деформаций.

Материал деталей и сварные швы считают плотными, если при испытании:

водой - не обнаружено течи или потения (контроль визуаль​ный);

воздухом - не обнаружено пропуска воздуха (контроль про​водится пузырьковым методом - способом обмыливания или по​гружением в воду).

Пропуск среды через места соединений не допускается.

Допускается:

а) проводить испытания обратных клапанов, предназначенных
для нефтепродуктов керосином;

б) проводить испытания на плотность обратных клапанов на PN≤63 кгс/см² воздухом давлением 0,6 МПа   (6 кгс/см²);

в) проводить  испытания  отдельных деталей или  клапанов в собранном виде.


5.6. Детали, в которых при    испытании выявлены    течь или «потение»  через  металл,  подлежат исправлению заваркой  и  по​вторно подвергнуты испытанию по п. 5.5.

5.7. Испытания на герметичность в затворе должны проводить​ся подачей испытательной среды давлением РN или Рр в выходной патрубок при открытом входном.

Метод контроля, и испытательная среда указываются в техни​ческих условиях на конкретные изделия.

Герметичность в затворе должна соответствовать нормам, ука​занным в технических условиях.

5.8. Испытания на работоспособность проводят на полностью собранном изделии по методике, установленной в технических ус​ловиях на конкретное изделие.

5.9. Контроль массы проводить на весах для статического взве​шивания обычного класса точности.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Обратные клапаны могут транспортироваться всеми вида​ми транспорта и транспортных средств.

Допускается транспортировать обратные клапаны без упаков​ки, а также без установки на основание. При этом изделия долж​ны быть надежно закреплены на транспортном средстве, внутрен​ние полости предохранены от загрязнений, а привалочные поверх​ности- от повреждений.

При транспортировании следует соблюдать правила перевозок грузов, действующие на транспорте конкретного вида.

Условия транспортирования и хранения — по техническим условиям на конкретные изделия.

7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Указания о содержании обратных клапанов в готовности к эксплуатации, подготовке к действию,    вводе в действие, неис​правностях, повреждениях и способах их устранения, осмотрах и ремонтах приведены в техническом    описании    и инструкции по
эксплуатации на конкретное изделие.

7.2. Условия эксплуатации - по техническим условиям на кон​кретные изделия.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие обратных клапанов требованиям   настоящего   стандарта    при    соблюдении    условий транспортирования,  храпения,  монтажа  и  эксплуатации.

8.2. Гарантийные сроки устанавливаются в технических усло​виях на конкретные изделия.

Исчисление гарантийных сроков - по ГОСТ 22352.

Обозначение НТД, на который дана ссылка
Номер пункта

ГОСТ 9.014-78
2.16

ГОСТ 12.2.063-81
3

ГОСТ 356-80
1.3

ГОСТ 3326-86
1.4

ГОСТ 4666-75
2.15

ГОСТ 6527-68
1.6

ГОСТ 10549-80
2.3

ГОСТ 12851- 80
1.5

ГОСТ 14192-77
2.15

ГОСТ 16093-81
2.3

ГОСТ 16504-81
4.1

ГОСТ 22352-77
8.2

ГОСТ 24643-81
2.4

ГОСТ 24705-81
2.3

ГОСТ 25856-81
Вводная часть

ГОСТ 25670-83
2.4

ГОСТ 26304-84
Вводная часть

ГОСТ 26349-84
1.2

ГОСТ 27477-87
1.1

