СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

АРМАТУРА ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСТ 12.2.063-81

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва
                                                                                                                                      Группа Т58

Изменение № 1   ГОСТ  12.2.0ВЗ-81  Система    стандартов    безопасности    труда Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности

Утверждено и введено в действие Постановлением  Государственного    комитета СССР по стандартам от 17.02.87 № 251

                                                                                                                    Дата введения 01.07.87

Пункт   1.11    после слова   «Электроприводы» дополнить словами-  «для  уп​равления арматурой».

(Продолжение см. с. 236)

                                                                                                                             235

                                                                              (Продолжение изменения к ГОСТ 12.2063)

Раздел 1  дополнить пунктом — 1.12: «1.12. Конструкция пневмо-   и гид. яриводов должна соответствовать    требованиям    ГОСТ 12.2.101—84    и ОСТ 12.2.040-79».

Пункт 3.3. Заменить слова: «не ниже балла 6 по ГОСТ 13819—68»   на   ее учетом вида коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9 908—85»

Пункт 3.14. После слов «на высоте» изложить в новой редакции: «обеспечивающей 

безопасность и удобство эксплуатации и определяемой   в  зависимости от условий эксплуатации».

       Пункт 3.24 изложить в новой редакции:   «3.24.   Конструкция   сильфонной арматуры должна исключать механические повреждения сильфонов».

Пункт  3.28.  Заменить ссылку:   ГОСТ   12.3.001—73   на   ГОСТ   122101—84

(ИУС № 5 1987 г.)

УДК 121.443.4 : 658.382.3 : 006.354
                                                            Группа Т58 

                   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ      СТАНДАРТ      СОЮЗА      ССР

Система стандартов безопасности труда                                             ГОСТ 12.2.063-81

АРМАТУРА ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ

Общие требования безопасности

Occurational safety standarts system. Industrial 

Pipeline valves. General safety requirements

ОКП 370000    
1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
1.1Арматура должна иметь четкую маркировку и отличитель​ную окраску по ГОСТ 4666-75.

1.2На маховиках управления арматурой диаметром 65 мм и более должны быть стрелки, указывающие направление враще​ния, и буквы «О» и «3» или слова «откр», «закр».

     Арматура с маховиком или рукояткой, кроме электромагнит​ной арматуры, должна открываться вращением маховика или ру​коятки против часовой стрелки, закрываться — по часовой стрелке.

1.3.Усилия на маховиках и рукоятках управления не должны превышать значений, установленных в стандартах или норматив​но-технической    документации, утвержденной    в    установленном порядке, и обеспечивать заданную герметичность.

ГОСТ 17.2.063-81

1.4.Нормы герметичности затвора запорной арматуры должны соответствовать ГОСТ 9544-75.

1.5.Пропуск среды в соединениях не допускается.
1.6.Для арматуры, имеющей пневмо-,    гидро- и электропри​воды, значения шумовых характеристик в уровнях звуковой мощ​ности в октавных полосах частот и методы их определения дол​жны  указываться  в  стандартах  или  технических  условиях    на конкретную арматуру по мере получения и накопления статисти​ческих или экспериментальных данных.

1.7.Органы управления арматуры и ручные дублеры привод​ных устройств должны исключать возможность их самопроизволь​ного включения.

При необходимости органы управления должны иметь фикса​торы.

1.8.Соударяющиеся в процессе работы детали арматуры и при​водных устройств, предназначенных   для работы во взрывоопас​ных и  пожароопасных   помещениях,   должны    изготовляться   из материалов,  не допускающих образования искр   при  ударе.

1.9.В конструкции электроприводов, электромагнитной арма​туры, электромагнитных приводов    должно быть предусмотрено устройство для подключения заземления в соответствии с «Пра​вилами  устройства электроустановок»  и  ГОСТ  12.2.007.0—75.

1.10.Для  обеспечения  безопасной    эксплуатации   различных
технологических линий приводные устройства по требованию за​казчика должны иметь конечные выключатели для сигнализации
и отключения привода в конечных положениях затвора арматуры.
1.11.Электроприводы должны иметь ручной дублер.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ И ИСПЫТАНИИ

2.1.Заглушки, применяемые при гидравлических и пневмати​ческих испытаниях, должны обеспечивать прочность и плотность и быть рассчитаны на давление при испытании.
2.2.Предохранительные клапаны должны быть настроены на заданное давление и опломбированы. При испытаниях предохра​нительных клапанов следует руководствоваться «Правилами уст​ройства и безопасной    эксплуатации сосудов,    работающих под давлением» и «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» Госгортехнадзора СССР.

2.3.При  испытаниях    не  допускается  ударять   по   арматуре, находящейся под давлением. Испытания арматуры воздухом должны проводиться по норма​тивно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1.Транспортирование    и    хранение    арматуры — по    ГОСТ13252—73, ГОСТ 5761—74, ГОСТ 5762—74, ГОСТ 11823—74, ГОСТ9131—75, ГОСТ 21345—78, ГОСТ  13547—79,  ГОСТ  15150—69 и другой нормативно-технической    документации,    утвержденной в установленном порядке. Транспортирование груза морским транс​портом должно производиться в соответствии с «Правилами без​ опасности морской перевозки генеральных грузов».

3.2.Арматура  и  приводные  устройства должны  применяться в строгом соответствии с их назначением в части рабочих пара​ метров, сред, условий эксплуатации, характеристик надежности.

3.3.Выбор  арматуры должен производиться, исходя из стой​кости материала в применяемых средах не ниже балла 6 по ГОСТ13819—68.

3.4.Арматуру из серого и ковкого чугуна, независимо от сре​ды, рабочего давления и температуры, не допускается применять на трубопроводах, подверженных вибрации. 

3.5.Арматура должна  быть    укомплектована эксплуатацион​ной документацией и ЗИП в соответствии с требованиями стан​дартов и технических условий.

3.6.Монтаж и эксплуатацию арматуры следует проводить по
техническому описанию и инструкции по эксплуатации.
3.7.Установочное положение арматуры должно соответствовать требованиям стандартов    и технических условий на конкретную арматуру.

3.8.Устанавливать арматуру следует так, чтобы направление
движения среды совпадало с направлением стрелки на корпусе.

3.9.Строповка арматуры должна осуществляться за специально сделанные проушины, рым-болты, элементы конструкции или места крепления, указанные в эксплуатационной документации по ГОСТ2.601—68 или конструкторской документации. Погрузочно-разгрузочные  работы  следует  производить  в  соответствии  с  требова​ниями ГОСТ 12.3.009—76.

3.10. Арматура не должна испытывать нагрузок от трубопрово​да   (изгиб, сжатие, растяжение, кручение,    перекосы,    вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или  компен​саторы,  снижающие  нагрузку  на   арматуру  от  трубопровода. Требования    безопасности    в    части    вибрации — по    ГОСТ 12.1.012—78.

3.11.Чистота рабочих сред должна соответствовать требова​ниям нормативно-технической документации, утвержденной в уста​новленном порядке. ГОСТ 12.2.063—81

3.12.Предохранительные    клапаны до  установки    в  систему должны быть проверены и при необходимости отрегулированы на требуемое давление настройки. После проверки или регулировки предохранительные клапаны должны быть опломбированы. При эксплуатации предохранительных клапанов следует руко​водствоваться «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» и «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» Госгортехнадзора СССР.

3.13.Арматура, подлежащая обслуживанию, должна устанав​ливаться на трубопроводах в местах, доступных для проведения работ обслуживающим персоналом, на высоте не более 1,6 м от уровня пола. При расположении арматуры на высоте более 1,6 м следует предусматривать специальные площадки и лестницы для проведения ее осмотра при эксплуатации.    В  местах установки арматуры массой более 50 кг должны быть предусмотрены ста​ционарные или переносные подъемные приспособления.

3.14.Органы управления   (рукоятки,  маховики, кроме вынос​ных пультов дистанционного    управления)   должны  быть разме​щены относительно площадки, с которой производят управление, на высоте 1,0—1,6 м    при    обслуживании    стоя,    и    на    высоте 0,6—1,2 м — при обслуживании сидя. 

3.15При наклонном расположении арматуры с электроприво​дом под электропривод следует установить опоры.

3.16.При установке на   открытом воздухе   электроприводы и электромагнитная арматура должны быть защищены от прямого
воздействия атмосферных осадков.

3.17.Элементы конструкций электрических   устройств, входя​щих в состав    электропривода или    электромагнитного привода, находящиеся под напряжением и   доступные для прикосновения, должны быть ограждены или изолированы.

3.18.Электропрлводы,    установленные на    арматуре, должны быть отрегулированы, а муфты крутящего момента или осевого усилия настроены на  значение крутящего момента или осевого  усилия, указанного в эксплуатационной документации.

3.19.Клеммники для подключения электрических цепей пита​ния и сигнализации   должны быть защищены от    прикосновения обслуживающего персонала (закрыты крышкой).

3.20.Арматура, имеющая устройства для заземления, должна быть надежно заземлена.

3.21.При сварке арматуры с трубопроводом следует обеспе​чить защиту внутренних   полостей арматуры и   трубопровода от попадания сварного грата и окалины.

3.22.Пробное давление    при опрессовке системы    не должно превышать пробное давление, установленное для арматуры. Опрессовка системы с установленной сильфонной арматурой допускает​ся давлением, не превышающим указанное в эксплуатационной документации на сильфонную арматуру. Опрессовку системы сле​дует производить при нормальной температуре, при этом арматура должна быть в открытом положении.

3.23.При эксплуатации арматуры должны проводиться регла​ментные работы в соответствии  с эксплуатационной  документа​цией.

3.24.Эксплуатация  сильфонной   арматуры   должна   обеспечи​вать исключение механических повреждений сильфонов.

3.25.Перекрытие трубопровода запорной арматурой, во избе​жание гидравлических ударов, должно  производиться  со скоро​стями, исключающими возможность образования гидроударов.

3.26.Запорная арматура должна открываться на полный ход.
Дросселирование среды при частично открытом затворе запорной
арматуры не допускается.

3.27.Устройство и эксплуатация электрооборудования должны соответствовать ГОСТ  12.1.019—79, ГОСТ  12.3.019—80 с учетом
«Правил устройства электроустановок», «Правил технической экс​плуатации  электроустановок  потребителей»  и  «Правил  техники безопасности при эксплуатации электроустановок». Электрообору​дование, предназначенное для применения в подземных выработ​ках шахт, а также во взрывоопасных зонах, в которых могут обра​зовываться взрывоопасные смеси по  ГОСТ12.1.011—78, должно соответствовать ГОСТ 12.2.020—76 с учетом «Правил изготовле​ния взрывозащищенного и рудничного оборудования».

3.28.Система управления пневмогидроприводом арматуры дол​жна быть снабжена устройствами для полного снятия давления в системе по ГОСТ 12.3.001—73.

3.29.Для обеспечения безопасной работы арматуры с электро​приводом и электромагнитным приводом:

         а)запрещается производить работы всех видов по устранению
            дефектов, не отключив привод от сети;

         б) приступая к работе по разборке привода, следует убедить​ся, что                    привод отключен от сети, и на пульте управления устано​вить табличку «не включать, работают люди».

3.30.Персонал, обслуживающий арматуру, должен пройти ин​структаж по технике безопасности, быть ознакомлен с инструк​цией по ее эксплуатации и обслуживанию, иметь индивидуальные средства защиты, соблюдать требования пожарной безопасности. Организация обучения персонала правилам безопасности труда — по ГОСТ 12.0.004—79.

3.31.При эксплуатации  арматуры   запрещается:

3.31.1. Эксплуатировать  арматуру   при  отсутствии  эксплуата​ционной документации.

3.31.2. Производить работы по демонтажу и ремонту при нали​чии давления среды в полости арматуры или приводе.
3.31.3.Производить  замену  сальниковой   набивки,  донабивку
или подтяжку сальника, подтяжку фланцевых и муфтовых соеди​нений при наличии давления в системе, применять набивки боль​шего или меньшего сечения. Допускается донабивка сальника при наличии в конструкции дублирующего  (верхнего)  уплотнения.

 3.31.4.Снимать арматуру с трубопровода при наличии в ней рабочей среды и разбирать арматуру, не обезвредив все поверх​ности, соприкасающиеся с агрессивной средой. Использовать арматуру в качестве опоры для трубопро​вода.
3.31.5.Использовать запорную арматуру в качестве регулиру​ющей.

3.31.6. Применять для пластмассовой арматуры жесткие про​кладки.

3.31.7.Класть на арматуру и приводные устройства при мон​таже отдельные детали или монтажный инструмент.

3.31.8.Применять для управления арматурой рычаги, удлиня​ющие плечо рукоятки или маховика, не предусмотренные инструк​цией по эксплуатации.

3.31.10.Применять удлинители к ключам для крепежных де​талей.

3.31.11.Эксплуатировать арматуру при поврежденных гаран​тийных пломбах (для опломбированной арматуры).

Применять арматуру вместо заглушек при испытаниях на мон​таже.

