РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО

                              ДЕЙСТВИЯ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
                                                ГОСТ 12678-80

         ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

                                                         Москва

УДК 621.646.4: 006.354                                                                                                        Группа Г18

       РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ                                                                                               ГОСТ

        ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ                                                                                               12678-80*

        Основные параметры                                                                               

Direct-acting preccure regulators.                                                                                            Взамен
      Main parameters                                                                                                          ГОСТ 12678-67

ОКП 42 1860

                                                                                                                     Дата введения 01.01.78

  Постановлением Государственного СССР № 3661 от 10.11.88   ограничение снято  срока

  Действия (2-89)                                      

1. Настоящей  стандарт распространяется на регуляторы   дав​ления прямого действия с условными  проходами    Dу б - 200 мм при условном давлении Ру не более 40 МПа (400 кгс/см²) и температуре жидких и газообразных сред 73-873 К (минус 200 -плюс
600˚С), предназначенные для автоматического поддержания дав​ления рабочей среды, перед регулятором и после него в климати​ческих условиях по ГОСТ 151.50 - 69.      

 Стандарт не распространяется на регуляторы давления, изго​товляемые по ГОСТ 11881-76.

Стандарт соответствует ГОСТ 356-80, ГОСТ 28338-89 в час​ти условных давлений и проходов. 

2. Основные параметры регуляторов должны    соответствовать указанным в таблице.

Наименование параметров
Нормы

Условный проход Dy, мм
6
10
15
20
25
32
40
50
65*
80
100
150
200

Условное давление Ру, МПа (кгс/см²)
0,63 (6,3), 1,6 (16), 2,5 (25), 4,0 (40), 6,3 (63), 10 (100), 16 (160)


20 (200)
-
-


25 (250)
-
-
-
-
-
-
-
-


32 (320)
-
-
-
-
-


40 (400)
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Условная пропускная способность Кy, м³/ч, не менее
100%
1,0
16
2,5
4,0
6,3
10
16
25
40
63
100
250
400


60%
0,63
1,0
1,6
2,5
4,0
6,3
10
16
25
40
63
160
250


40%
0,4
0,63
1,0
1,6
2,5
4,0
6,3
10
16
25
40
100
160


25%
-
0,4
0,63
1,0
1,6
2,5
4,0
6,3
10
16
25
63
100

* При новом проектировании регуляторов не применять.

3. Значения верхних пределов настройки давления выбираются из ряда от 0,1 до 35 МПа 

(от 1 до 350 кгс/см²) и указываются  в технических условиях, на конкретные регуляторы.

1-3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Зона регулирования регуляторов не должна превышать зна​чений, выбранных из ряда: 0,1; 1,6; 2,5; 4; 6;  10; 16; 20; 25; 40% от верхнего предела настройки.

5-7, (Исключены, Изм. № 1).        

8. Регуляторы  изготовляют:

по типу присоединения к трубопроводу: 

     с патрубками под приварку;

     фланцевые;

     цапковые (ниппельные); 

     по типу нагрузки привода:

     с пружинным задатчиком;

     с нагрузкой давлением (газовой камерой).

9. Применяемые в  стандарте термины и пояснения к ним ука​заны в приложении.

10. Масса регуляторов приведена в приложении 2. Масса    регуляторов  конкретного   исполнения   указывается    в   технических условиях.   

11. Показатели надежности и фактический диапазон темпера​тур рабочей среды указываются в технических условиях на кон​кретный регулятор.

10, 11. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 Справочное

       ПОЯСНЕНИЕ К ТЕРМИНАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В СТАНДАРТЕ

Термин
Пояснение

Регулятор давления прямого действия

Условная пропускная способность Кvy

Условный  проход Dy

Условное давление Ру

Зона регулирования

Верхний предел настройки давлений
Устройство, предназначенное для авто​матического регулирования давления рабочей среды путем изменения ее расхода    и управляемое непосредственно энергией, ра​бочей среды.

Величина, равная расходу в м³/ч среды плотностью 1000 кг/м³, протекающей через регулятор при перепаде давлений 0,1 МПа (1 кгс/см²) на номинальном полном ходу.

Номинальный внутренний  диаметр присоединяемого трубопровода в мм 

Наибольшее  избыточное   рабочее давление при температуре    293 К  (20°С),   при котором  обеспечивается длительная рабо​та трубопроводов и арматуры

Разность между значениями регулируемого давления при 10 и 90%    максимального расхода    

Максимальное значение регулируемого
давления, на которое настраивают регулятор

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

      Справочное 

           Масса регуляторов в зависимости от вида присоединения трубопровода

Исполнение регуляторов по типу присоединения
Ру,

МПа (кгс/см²)
Dу, мм 
Масса, кг, не более

Под приварку


2,5 (25)
10
15



15
20



20
25


(25) (250)
25
45

Фланцевые
0,63 (6,3)
15
15



50
45



80
60


1,6 (16)
25
25



50
55



80
75



100
90



150
180


2,5  (25)
25
28



40
35


4,0 (40)
15
25


40 (400)
20
60



32
130



50
350



65*
380

Цапковые

(ниппельные)
0,63(6,3)
6
10


1,6(16)
15
18



20
20


2,5 (25)
10
15



20
25


4,0 (40)
6
15


16 (160)
6
20


40 (400)
10
35



15
55

