                  КРАНЫ      КОНУСНЫЕ 

                  строительные длины

                         ГОСТ 14187-84
        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

РАЗРАБОТАН Министерство химического и нефтяного машиностроения

УДК 621.643.54: 006.354                                                                       Группа Г18

КРАНЫ КОНУСНЫЕ                                                                                ГОСТ

Строительные длины                                                                              14187-84

Plug valves.                                                                                                   Взамен
Overall dimensions                                                                                  ГОСТ 14187-69

ОКП 37 0000

          Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 октября 1984 г. № 3686 срок введения установлен

                                                                                                                                           с 01.01.86.        

                               Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1.Настоящий стандарт распространяется на конусные краны и устанавливает строительные длины литых проходных и трехходовых муфтовых и фланцевых, натяжных и сальниковых кранов из чугуна, латуни или бронзы на Ру от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см²) и Dy от 10 до 200мм.

   Стандарт не распространяется на краны специального назначения и футерованные.

    Стандарт полностью соответствует стандарту СТ СЭВ 2141-80.

2. Строительные длины литых проходных и трехходовых кранов из чугуна должны соответствовать черт. 1-4 и табл.1.

                                    Кран проходной муфтовый

                                  [image: image1.png]



                                                     Черт.1

                                    Кран проходной фланцевый

[image: image2.png]



                                                       Черт.2

                                  Кран трехходовой фланцевый

[image: image3.png]L2





                                                      Черт.3

                                Кран трехходовой муфтовый

                                   [image: image4.png]o

|
|





                                                  Черт.4

                                                                                                      Таблица 1

                                       Размеры в мм

	Проход условный

Dy

	Краны проходные
	Краны трехходовые

	
	муфтовые
	фланцевые
	муфтовые
	фланцевые

	
	натяжные
	сальнико​вые
	натяжные
	сальниковые
	сальниковые

	
	Давление условное Ру, МПа (кгс/см²)

кгс/см2)

	
	0,1 (I)
	0,6 (6)
	1,0 (10)
	0,6  (6)
	1,0 (10)
	0,6 (6)
	1,0 (10)
	1,6  (16)
	0,6  (6)
	0,6 (0)
	1,0 (10)
	1,6  (16)

	
	Строительная длина  L

	10

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200
	-

-

-

80

95

110
130

160

180

-

-

-

-
	-
75

90

100

120

130

150

180

200

-

-

-

-
	-
80

90

110
130

150

170

220

250

-

-

-

-


	75

75

90

100

120

130

150

180

200

240

-

-

-


	85

85

100

110
130

150

170

220

250

280

-

-

-
	85

85

100

110

130

150

170

220

250/260*

280/350*

400*

450*

500*
	85

85

100

110

130

150

170

220

250

300

350

400

450
	120
130

150

160

180

200

230

290

310

350

-

-

-


	-

-

-

120

140

170

200

230

260

-

-

-

-


	100

130

145

145

170

180

200

230

260

300/310*

-

-

-
	120

130

150

160

180

200

230

290

310

350

400

480

-
	120

130

150

160

180

200

230/250*

290

310

350

-

-

-


*при новом проектировании не применять.

3. Строительные длины литых проходных кранов из латуни или бронзы должны соответствовать черт. 1-2 и табл.2.

Таблица 2

                                                                   Размеры в мм

	Проход условный Dy
	Краны муфтовые
	Краны фланцевые

	
	натяжные
	сальниковые
	сальниковые

	
	Давление условное Ру, МПа (кгс/см²)

	
	0,6 (6)
	1,0 (10)

	
	Строительная длина L

	10

15

20

25

32

40

50

80
	50

55

65

80

95

110

130

-
	50

55

65

80

95

110

130

-
	-

-

-

100

-

120

150

190


4.Предельные отклонения по размерам строительных длин кранов не должен превышать указанных  в табл. 3

                                                                                                                                Таблица 3

                                                                          Размеры в мм

	Наименование изделия
	Давление условное Ру, МПа (кгс/см²)
	Строительные длины
	Предельные отклонения

	Краны муфтовые
	От 0,1 до 1,6

(от 1 до 16)
	До 100

Св. 100 » 200

»200
	+1,0

-1,5

+1,0

-2,0

+1,5

-2,0

	Краны фланцевые
	
	До 200

Св. 200 » 300

» 300 » 400

» 400 » 500
	±1,0

±1,5

±2,0

±2,5


5. При изготовлении кранов на рабочее давление менее Ру 0,1 МПа (1 кгс/см²) строительные длины следует применять на Ру 0,1 МПа (1 кгс/см²).

6. Проходные условные - по СТ СЭВ 254-76.

7. Давление условное - по ГОСТ 356-80.

8. Присоединительные размеры фланцев - по ГОСТ 12815-80.

9. Концы муфтовые - по ГОСТ 6527-68.







