      ПРОКЛАДКИ ПЛОСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

                                              ГОСТ 15180-86

              ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

                                                                  Москва

УДК 621.643.4:006.354
                                                                 Группа  Г18

ПРОКЛАДКИ ПЛОСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ                                         ГОСТ

Основные параметры и размеры                                                          15180-86

Flexible flat gaskets. Main parameters

and  dimensions

ОКП 37 9900

                                                                                                                        Дата введения 01.01.88.

          Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на плоские эластич​ные прокладки из паронита,    резины,  картона, фторопласта-4 и композиционных материалов,  на их основе для фланцев арматуры, соединительных частей  и трубопроводов с уплотнительными  по​верхностями исполнений  1-5, 8, 9 по ГОСТ 12815-80, изготов​ляемые на условное   давление Ру от 0,1    до   20,0 МПа  (от 1 до 200 кгс/см²)  и условный проход Ру от 10 до 3000 мм.

2. Исполнения прокладок в зависимости от исполнения уплотнительных поверхностей фланцев должны соответствовать указан​ным в табл. 1.

Таблица 1

Исполнения прокладок
Исполнение уплотнительных поверхностей по

ГОСТ 12815-80
Чертеж



А
1
         [image: image1.png]lllll|\

......... III\/






Б
2; 3
         [image: image2.png]





В
4; 5
           [image: image3.png]





Г
8; 9
            [image: image4.png]


 

             [image: image5.png]





Д
1; 5
            [image: image6.png]





Примечания. 1. Шероховатость уплотнительных поверхностей должна быть Ra от 10 до 5 мкм.

2.   Размер паза h2 выполняется с предельным отклонением +0,1 мм. 

3. Исполнение прокладки в зависимости от диаметра условного прохода Dу и условного давления Ру должно приниматься в соответствии с табл. 2.
                                                                                                        Таблица 2

Исполнение 

прокладки
Условное давление Ру,   МПа   (кгс/см²)
Условным  проход Dy,  мм

А
0,1; 0,25 (1; 2,5)

0,63 (6,3)

1,0 (10)

1,6 (16)

2,5 (25)

4,0 (40)
10-3000

10-2400

10-2000

10-1600

10-1400

10-1200

Б, В, Г
0,1-4,0 (1,0-40)

6,3 (63)

10 (100)

16 (160)
10-800

10-600

10-400

10-300

Г
20 (200)
15-250

Д
0,1-0,63 (1,0-6,3)

1,0-4,0 (10-40)

6,3 (63)

10 (100)

16 (160)

20 (200)
40-800

25-800

25-600

25-400

25-300

25-250

Примечание. Марка материала и область применения прокладок в зависимости от рабочем среды, давления и температуры должна выбираться в соотношении  с  действующей   нормативно-технической  документацией.

4. Предельные отклонения наружного и внутреннего диаметры прокладок должны соответствовать:

h15, Н15 - для прокладок из паронита по ГОСТ 481-80 и картона по ГОСТ 9347-74.

h12, Н12 - для прокладочной ленты марки ПН по ГОСТ 24222-80 и прокладок из фторо-пласта-4

h14, Н14 - для прокладок из пластины резиновой листовой типа 1 по ГОСТ 7338-77.

5. Размеры прокладок из паронита по ГОСТ 481-80 и карто​на   по  ГОСТ 9347-74    должны    соответствовать  указанным   на черт. 1 и в табл. 3-5.

                                            [image: image7.png]



                             *Для Dy 1400 мм и более толщина прокладки 3мм

                                                                 Черт.1

                                                            Таблица 3

                                                 Прокладки исполнения А

                                                          Размеры в мм

Проход условный

Dy
Давление условное Ру,   МПа (кгс/см²)
Наружный диаметр

прокладки D
Внутренний диаметр прокладки d
Масса  1000 шт., кг, не более

10
0,1—0,63(1,0—6,3)
38
14
4,0


1,0—4,0(10—40)
45

6,0

15
0,1—0,63(1,0-6,3)
43
20
5,0


1,0—4,0(10—40)
50

7,0

20
0,1—0,63(1,0-6,3)
53
25
7,0


1,0—4,0(10-40)
60

9,0

25
0,1—0,63(1,0—6,3)
63
29
10,0


1,0—4,0(10—40)
69

13,0

32
0,1—0,63(1,0—6,3)
75
38
13,0


1,0—4,0(10—40)
81

16,0

40
0,1—0,63(1,0-6,3)
85
45
17,0


1,0—4,0(10—40)
91

20,0

50
0,1—0,63(1,0—6,3)
95
57
18,0


1 ,0—4,0(10—40)
106

26,0

65
0,1—0,63(1,0—6,3)
115
75
24,0


1,0—4,0(10—40)
126

33,0

80
0,1-0,63(1,3-6,3)
132
87
32,0


1,0—4,0(10-40)
141

40,0

100
0,1—0,63(1,0—6,3)
151
106
37,0


1,0; 1,6; (10; 16)
161

47,0


2,5; 4,0(25; 40)
166

52,0

125
0,1—0,63(1,0—6,3)
181
132
49,0


1,0;1,6(10; 16)
191

61,0


2,5; 4,0(25; 40)
191

61,0

150
0,1—0,63(1,0-6,3)
206
161
53,0


1,0; 1,6(10; 16)
216

66,0


2,5; 4,0(25; 40)
222

75,0

(175)
0,1—0,63(1,0-6,3)
236
191
62,0


1,0; 1,6(10,0; 16)
246

77,7


2,5(25)
252

87,0


4,0(40)
264

106,0

200
0,1—0,63(1,0—6,3)
261
216
69,0


1,0; 1,6(10;  16)
271

86,0


2,5(25)
282

105,0


4,0(40)
288

116,0

(225)
0,1—0,62(1,0-6,2)
286
236
84,0


1,0; 1,6(10; 16)
301

112,0


2,5(25)
308

126,0


4,0(40)
320

150,0

250
0,1—0,63(1,0-6,3)
318
264
101,0


1,0; 1,6(10; 16)
327

120,0


2,5(25)
338

143,0


4,0(40)
350

170,0

300
0,1—0,63(1,0—6,3)
372
318
119,0


1,0; (10)
376

129,0


1,6(16)
382

144,0


2,5(25)
398

183,0


4,0(40)
415

228,0

350
0,1—0,63(1,0—6,3)
421
372
125,0


1,0(10)
436

166,0


1,6(16)
442

183,0


2,5(25)
455

220,0


4,0(40)
475

280,0

400
0,1—0,63(1,0—6,3)
473
421
149,0


1,0(10)
487

192,0


1,6(16)
495

211,0


2,5(25)
515

282,0


4,0(40)
543

377,0

(450)
0,1-0,63(1,0-6,3)
528
473
173,0


1,0(10)
537

203,0


1,6(16)
553

258,0


2,5(25)
565

300,0


4,0(40)
568

311,0

500
0,1-0,63(1,0-6,3)
576
528
165,0


1,0(10)
592

210,0


1,6(16)
615

312,0


2,5; 4,0(25; 40)
620

332,0

600
0,1—0,63(1,0—6,3)
677
620
232,0


1,0(10)
693

301,0


1,6; 2,5(16; 25)
728

457,0


4,0(40)
739

508,0

(700)
0,1—0,63(1,0—6,3)
782
720
292,0


1,0(10)
808

422,0


1,6(16)
798

372,0


2,5(25)
827

520,0


4,0(40)
844

609,0

800
0,1-0,63(1,0-6,3)
888
820
365,0


1,0(10)
915

517,0
















1,6(16)
908

478,0


2,5(25)
942

675,0


4,0(40)
970

843,0

(900)
0,1—0,63(1,0—6,3)
988
920
407,0


1,0(10)
1015

577,0


1,6(16)
1008

533,0


2,5(25)
1034

700,0


4,0(40)
1080

1005,0

1000
0,1—0,63(1,0-6,3)
1088
1020
450,0


1,0(10)
1125

707,0


1,6(16)
1122

686,0


2,5(25)
1150

886,0


4,0(40)
1190

1180,0

1200
0,1—0,25(1—2,5)
1288
1220
536,0


0,63(6,3)
1305

674,9


1,0(10)
1338

948,0


1,6(16)
1334

914,2


2,5(25)
1360

1134,0


4,0(40)
1394

1428,0

1400
0,1—0,25(1—2,5)
1488
1420
931,0


0,63(6,3)
1525

1456,0


1,0(10)
1542

1702,0


1,6(16)
1534

1586,0


2,5(25)
1574

2172,0

1600
0,1—0,25(1—2,5)
1698
1620
1219,0


0,63(6,3)
1725

1654,0


1,0(10)
1735

2312,0


1,6(16)
1760

2228,0

(1800)
0,1—0,25(1—2,5)
1893
1820
1348,0


0,63(6,3)
1929

1925,0


1,0(10)
1965

2585,0

2000
0,1—0,25(1—2,5)
2098
2020
1513,0


0,63(6,3)
2133

2210,0


1,0(10)
2175

3063,0

(2200)
0,1—0,25(1—2,5)
2305
2220
1816,0


0,63(6,3)
2343

2644,0

2400
0,1—0,25(1—2,5)
2505
2420
1972,0


0,63(6,3)
2553

2115,0

(2600)

2705
2620
2132,0

2800

2919
2820
2676,0

3000


0,1-0,25 (1-2,5)
3119
3020
2863,0

                                                                                                                                   Таблица 4

                                              Прокладки исполнения Б

                                                    Размеры в мм

Проход условный

Dy
Давление условное  Ру,  МПа, (кгс/см²)
Наружный диаметр прокладки D
Внутренний диаметр

прокладки d
Масса 1000шт, кг, не более

10
0,1-0,63(1,0-6,3)
29
14
2,0


1,0—10,0(10—100)
34

3,0

15
0,1-0,63(1,0-6,3)
33
20
2,0


1,0—16,0(10—160)
39

4,0

20
0,1—0,63(1,0—6,3)
43
25
4,0


1,0—16,0(10—160)
50

6,0

25
0,1—0,63(1,0—6,3)
51
29
6,0


1,0—16,0(10—160)
57

8,0

32
0,1—0,63(1,0—6,3)
59
38
7,0


1,0-16,0(10—160)
65

9,0

40
0,1—0,63(1,0—6,3)
69
45
9,0


1,0—16,0(10-160)
75

11,0

50
0,1—0,63(1,0—6,3)
80
57
10,0


1,0—16,0(10—160)
87

14,0

65
0,1—0,63(1,0—6,3)
100
75
14,0


1,0—16,0(10—160)
109

20,0

80
0,1—0,63(1,0-6,3)
115
87
18,0


1,0-16,0(10-160)
120

22,0

100
0,1—0,63(1,0—6,3)
137
106
24,0


1,0—16,0(10-160)
149

35,0

125
0,1—0,63(1,0—6,3)
166
132
33,0


1,0—16,0(10-160)
175

42,0

150
0,1—0,63(1,0—6,3)
191
161
34,0


1,0-16,0(10-160)
203

49,0

(175)
0,1—0,63(1,0—6,3)
223
191
42,0


1,0—16,0(10-160)
233

57,0

200
0,1—0,63(1,0—6,3)
249
216
49,0


1,0-16,0(10-160)
259

66, 0

(225)
0,1—0,63(1,0—6,3)
276
236
66,0


1,0—16,0(10—160)
286

81,0

250
0,1—0,63(1,0—6,3)
303
264
72,0


1,0-16,0(10-160)
312

89,0

300
0,1—0,63(1,0—6,3)
356
318
82,0


1,0—16,0(10—160)
363

98,0

350
0,1—0,63(1,0—6,3)
406
372
85,0


1,0—10,0(10-100)
421

125,0

400
0,1—0,63(1,0—6,3)
456
421
98,0


1,0—10,0(10—100)
473

149,0

(450)
0,1—0,63(1,0-6,3)
509
473
111,0


1,0—4,0(10—40)
523

157,0

500
0,1—0,63(1,0—6,3)
561
528
113,0


1,0—6,3(10—63)
575

163,0

600
0,1—0,63(1,0—6,3)
661
620
165,0


1,0—6,3(10—63)
677

232,0

(700)
0,1—0,63(1,0-6,3)
763
720
200,0


1,0—4,0(10—40)
777

263,0

800
0,1—0,63(1,0—6,3)
867
820
249,0


1,0—4,0(10-40)
877

304,0

                                                                                                                            Таблица 5

                                                 Прокладки исполнения В

                                                        Размеры в мм

Проход условный

Dy
Давление условное Ру,   МПа (кгс/см²)
Наружный диаметр

прокладки D
Внутренний диаметр прокладки d
Масса  1000 шт., кг, не более

10
0,1—0,63(1,0—6,3)
29
19
2,0


1,0—10,0(10-100)
34
24


15
0,1—0,63(1,0—6,3)
33
23
2,0


1,0—16,0(10—160)
39
29


20
0,1—0,63(1,0—6,3)
43
33
3,0


1,0—16,0(10—160)
50
36
4,0

25
0,1—0,63(1,0—6,3)
51
41
3,0


1,0—16,0(10—160)
57
43
4,0

32
0,1—0,63(1,0-6,3)
59
49
3,0


1,0— 16,0(10— 160)
65
51
5,0

40
0,1—0,63(1,0—6,3)
69
55
6,0


1,0—16,0(10—160)
75
61


50
0,1—0,63(1,0—6,3)
80
66
7,0


1,0—16,0(10—160)
87
73


65
0,1—0,63(1,0—6,3)
100
86
8,0


1,0—16,0(10-160)
109
95
9,0

80
0,1—0,63(1,0—6,3)
115
101
10,0


1,0—16,0(10—160)
120
106


100
0,1—0,63(1,0—6,3)
137
117
16,0


1,0—16,0(10—160)
149
129
18,0

125
0,1—0,63(1,0—6,3)
166
146
20,0


1,0—16,0(10—160)
175
155
21,0

150
0,1—0,63(1,0-6,3)
191
171
23,0


1,0—16,0(10—160)
203
183
25,0

(175)
0,1—0,63(1,0—6,3)
223
203
27,0


1,0-16,0(10—160)
233
213
29,0

200


0,1—0,63(1,0—6,3)
249
229
31,0


1,0—16,0(10—160)
259
239
32,0

(225)


0,1—0,63(1,0—6,3)
276
256
34,0


1,0—16,0(10—160)
286
266
36,0

250


0,1—0,63(1,0—6,3)
303
283
37,0


1,0-16,0(10-160)
312
292
39,0

300


0,1—0,63(1,0—6,3)
356
336
44,0


1,0—16,0(10—160)
363
343
45,0

350


0,1—0,63(1,0—6,3)
406
386
51,0


1,0—10,0(10—100)
421
395
68,0

400


0,1—0,63(1,0-6,3)
456
436
57,0


1,0—10,0(10—100)
473
447
77,0

(450)


0,1-0,63(1,0-6,3)
509
489
62,5


1,0—4,0(10—40)
523
497
83,3

500


0,1—0,63(1,0—6,3)
561
541
69,2


1,0—6,3(10-63)
575
549
92,0

600


0,1-0,63(1,0-6,3)
661
635
106,0


1,0-6,3(10-63)
677
651
108,4

(700)


0,1-0,63(1,0-6,3)
763
737
122,5


1,0—4,0(10—40)
777
751
125,0

800


0,1—0,63(1,0—6,3)
867
841
140,0


1,0—4,0(10—40)
877
851
141,0

Примечания к черт. 1 и табл. 3-5:

1.Толщина  прокладки   из  картона  должна  обеспечиваться  путем  склеивания  (или набора)  прокладок исходя из сортамента по ГОСТ 9347—74.

2.Приведена  масса  для   прокладок  из  паронита.  Для  определения   массы
прокладок из картона приведенные значения необходимо уменьшить в  3  раза.

3.Значения Dу, заключенные г; скобки,  не допускается применять для  арматуры общего назначения.

Пример условного обозначения прокладки ис​полнения А для фланца Dу 100 мм на Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2) из паронита марки ПОН:

Прокладка А-100—2,5ПОН-ГОСТ 15180—86 то же из прокладочного картона марки А:

Прокладка А-ШО—2,5—А-ГОСТ 15180—86

6. Размеры прокладок из фторопласта-4 и прокладочной ленты марки ПН по ГОСТ 24222—80 должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 6.

                                  [image: image8.png]



 Таблица 6

                                            Прокладки исполнения Г

                                                   Размеры в мм
Проход условный

Dy
Давление условное Ру,   МПа (кгс/см²)
Наружный диаметр

прокладки D
Внутренний диаметр прокладки d
Толщина S
Проход условный

Dy

10
0,1-0,63(1—6,3)
30
18
1,0
1,0


1,0—10,0(10—100)
35
23

1,2

15
0,1—0,63(1—6,3)
34
22

1,1


1,0—20,0(10—200)
40
28

1,4

20
0,1—0,63(1—6,3)
44
32

1,6


1,0—20,0(10—200)
51
35

2,4

25
0,1—0,63(1—6,3)
52
40

1,9


1,0—20,0(10—200)
58
42

2,76

32
0,1—0,63(1—6,3)
60
48

2,2


1,0—20,0(10—200)
66
50

3,2

40
0,1—0,63(1—6,3)
70
54
2,0


6,9


1,0—20,0(10—200)
76
60

7,5

50
0,1—0,63(1—6,3)
81
65

8,1


1,0—20,0(10—200)
88
72

8,8

65
0,1—0,03(1—6,3)
101
85

10,3


1,0—20,0(10—200)
110
94

11,3

80
0,1—0,63(1—6,3)
116
100

11,9


1,0—20,0(10—200)
121
105

12,5

100
0,1—0,63(1—6,3)
138
116

19,4


1,0—20,0(10—200)
150
128

21,0

125
0,1—0,03(1—6,3)
167
145

23,7


1,0—20,0(10—200)
176
154

25,0

150
0,1— 0,113(1—6,3)
192
170

27,5


1,0—20,0(10—200)
204
182

29,3

(175)
0,1—0,63(1—6,3)
224
202

42,4


1,0—20,0(10—200)
234
212

33,9

200
0,1-0,63(1-6,3)
250
228

36,3


1,0—20,0(10—200)
260
238

37,8

(225)
0,1—0,63(1—6,3)
277
255

40,4


1,0—20,0(10—200)
287
265

42,0

250
0,1—0,63(1—6,3)
304
282

44,5


1,0—20,0(10—200)
313
291

46,0

300
0,1—0,63(1—6,3)
357
335

52,6


1,0—16,0(10—160)
364
342

53,6

350
0,1—0,63(1—6,3)
407
385
3,0
86,1


1,0-10,0(10-100)
422
394

122,8

400
0,1—0,63(1—6,3)
457
435

101,7


1,0—10,0(10-100)
474
446

133,5

(450)
0,1—0,63(1—6,3)
510
488

114,0


1,0—4,0(10—40)
524
496

148,0

500
0,1—0,63(1—6,3)
562
540

126,0


1,0—6,3(10—63)
576
548

163,0

Пример условного обозначения прокладки для фланца Dу 250 мм на Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²) и  зфторопласта-4:

Прокладка Г-250—40-Ф-ГОСТ 15180—86

то же из прокладочной ленты марки ПН:

Прокладка Г-250—40-ПН-ГОСТ-15180—86

7. Размеры заготовок прокладок из фторопластового уплотнительного материала марки В (ФУМ-В) должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 7.

[image: image9.png]



                                                              Черт.3                      

*размеры для справок
                                                                                                                                     Таблица 7

                                                      Прокладки исполнении Г

                                                              Размеры в мм
Проход условный

Dy
Давление условное Ру,   МПа (кгс/см²)
Наружный диаметр

прокладки D
Внутренний диаметр прокладки d
Длина

заготовки
Диаметр сечения заготовки S
Масса

1000 шт,

кг, не более







L1
L2



10

0,1—0,63(1—6,3)
30
18
94
57
2

       1,1


1,0—6,3(10—63)
35
23
100
72

1,3

15

0,1—0,63(1—6,3)
34
22
107
69

1,2


1,0—6,3(10—63)
40
28
126
88

1,5

20

0,1—0,63(1—6,3)
44
32
138
101

1.7


1,0—6,3(10—63)
51
35
160
ПО

1,9

25

0,1—0,63(1—6,3)
52
40
163
126

2,0


1,0—6,3(10—63)
58
42
182
132

2,2

32

0,1—0,63(1—6,3)
60
48
188
151

2,3


1,0—6,3(10—63)
66
50
207
157

2,5

40

0,1—0,63(1—6,3)
70
54
220
170

2,7


1,0—6,3(10—63)
76
60
239
188

3,0

50

0,1—0,63(1—6,3)
81
65
254
204

3,2


1,0—6,3(10—63)
88
72
276
226

3,5

65

0,1-0,63(1—6,3)
101
85
317
267

4,0


1,0—6,3(10—63)
110
94
345
295

4.4

80

0,1-0,63(1—6,3)
116
100
30 1
,414

4,7


1,0—6,3(10-63)
121
105
380
330

4,9

100

0,1—0,63(1—6,3)
138
116
433
361
3

12,4


1,0—6,3(10—63)
150
128
471
402

13,6

125

0,1—0,63(1—6,3)
167
145
524
455

15,2


1,0—6,3(10—63)
176
154
553
484

16,1

150

0,1—0,63(1—6,3)
192
170
603
534

17,7


1,0—6,3(10—63)
204
182
611
572

18,9

(175)

0,1—0,63(1—6,3)
224
202
703
634

20,8


1,0-6,3(10—63)
234
212
735
666

21,8

200


0,1—0,63(1—6,3)
250
228
785
716

23,3




1,0—6,3(10—63)
260
238
816
746

24,3

(225)


0,1—0,63(1—6,3)
277
255
870
801

26,0


1,0—6,3(10-63)
287
265
901
832

27,0

250


0,1—0,63(1—6,3)
304
282
955
886

28,6


1,0—6,3(10—63)
313
291
983
914

29,5

300


0,1—0,63(1—6,3)
357
335
1121
1052

33,8


1,0-6.3(10-63)
364
342
1143
1074

34,5

350


0,1—0,63(1—6,3)
407
385
1278
1209

.38,7


1,0—6,3(10-63)
422
394
1325
1237

40,0

400


0,1—0,63(1-6,3)
457
435
1435
1366

43,5


1,0—6,3(10—63)
474
446
1488
1400

45,0

(450)


0,1—0,63(1—6,3)
510
488
1602
1532

48,7


1,0—4,0(10—40)
524
496
1645
1557

50,0

500


0,1—0,63(1—6,3)
562
540
1765
1696

53,8


1,0—0,3(10—63)
576
548
1807
1721

55,0

600


0,1—0,63(1—6,3)
662
634
2079
1991

63,3


1,0—6,3(10-63)
678
650
2129
2041

65,0

700


0,1—0,63(1—6,3)
764
736
2399
2311
4


130,1


1,0-4,0(10-40)
778
750
2443
2355

132,6

800


0,1—0,63(1—6,3)
864
840
2713
2638

148,0


1,0—4,0(10—40)
878
850
2757
2669

150,0

Примечания к табл. 7. При монтаже составной прокладки из фторо​пластового уплотнительного материала (ФУМ) заготовки длиною L1 укладыва​ются по диаметру D1, длиною L2 по диаметру D2.

2. Места соединения колец должны располагаться при монтаже диамет​рально противоположно.

Пример условного обозначения прокладки для фланца Dу 350 мм на Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²) из ФУМа марки В: Прокладка Г-350-40-ФУМ-В-ГОСТ 15180-86

Таблица 8

                                                        Прокладки исполнения Д

                                                                  Размеры в мм

Проход условный

Dy
Давление условное Ру,   МПа (кгс/см²)
Наружный диаметр

прокладки D
Внутренний диаметр d
Толщинаs  5
Масса 1000 шт., кг, не более

25
1,0—20,0(10—200)
58
48
4
5,75

32
1,0—20,0(10—200)
66
56

6,62

40
0,1—0,63(1—6,3)
70
60

7,06


1,0—20,0(10—200)
76
66

7,70

50
0,1—0,63(1—6,3)
81
71

8,25


1,0—20,0(10—200)
88
78

9,01

65
0,1—0,63(1—6,3)
101
91

10,40


1,0—20,0(10-200)
110
100

11,00

80
0,1—0,63(1—6,3)
116
106

12,05


1,0-20,0(10-200)
121
111

12,6

100
0,1—0,03(1-6,3)
138
124

19,90


1,0-20,0(10—200)
150
136

21,70


0,1—0,63(1—6,3)
167
153

24,32

125
1,0—20.0(10—200)
176
162

25,70

150
0,1—0,63(1—6,3)
192
178

28,12


1,0—20,0(10-200)
204
190

30,00

(175)
0,1—0.63(1—6,3)
224
210

32,99


1,0—20,0(10—200)
234
220

34,50

200
0,1—0,63(1—6,3)
250
236

36,94


1,0—20,0(10-200)
260
246

38,50

(225)
0,1—0,63(1—6,3)
277
263

41,04


1,0-20,0(10-200)
287
273

42,60

250
0.1—0.63(1-6,3)
304
290

45,15


1,0—20.0(10-200)
313
299

46,50

300
0,1—0,63(1—6,3)
357
345

68,60


1,0—16,0(10—160)
364
352

70,00

350
0,1—0,63(1—6,3)
407
395

78,40


1,0—10,0(10—100)
422
406

107,90

400
0,1—0,63(1—6,3)
457
445
6
88,2


1,0—10,0(10—100)
474
458

121,4

(450)
0,1—0,63(1—6,3)
510
498

98,5


1,0—4,0(10—40)
524
508

134,5

500
0,1—0,63(1—6,3)
562
550

108,7


1,0—6,3(10—63)
576
560

148,0

600
0,1—0,63(1—6,3)
662
644

223,34


1,0-6,3(10-63)
678
660

228,8

700
0,1—0,63(1-6,3)
764
746
7
258,2


1,0—4,0(10—40)
778
760

263,0

800
0,1—0,63(1—6,3)
868
850

293,8


1,0—4,0(10—40)
878
860

297,2

Пример условного обозначения прокладки для фланца Dу 100 мм на Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²) из резины марки ТМКЩ, средней твердости:

Прокладка Д-100—40-ТМКШ-С-ГОСТ 15180—86

9. Прокладки исполнений А, Б, В диаметром свыше 500 мм допускается изготавливать составными.

Склеивание отдельных частей прокладок из паронита произво​дится в соответствии с требованиями ГОСТ 481-80 из прокла​дочного картона клеем марки ХКС или БФ-2 по действующей нормативно-технической документации.

Соединения отдельных частей должны осуществляться «под углом внахлестку».

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка
Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения

ГОСТ 12815-80

ГОСТ 481-80

ГОСТ 9347-74

ГОСТ 24222-80

ГОСТ 7338-77
1,2

4,5

4,5

4,6

4,7

