        КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,

                       РЕГУЛИРУЮЩИЕ

              И РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

                              СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛИНЫ

                         ГОСТ 16587-71

                      (СТ СЭВ 3250-81)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

                                                Москва

УДК 621.646.4: 006.354                                                                       Группа Г18

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,                                                 ГОСТ

               РЕГУЛИРУЮЩИЕ                                                                      16587-71*

      И РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ                                                          (СТ СЭВ 3250-81)                                            

             Строительные длины
Safety valves, control valves and pressure regulators.

             Face-to-face lengths

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР № 110 от 27 января 1971 г. срок введения установлен с 01.07.73

Ограничение снято (2-83)
1. Настоящий    стандарт      распространяется    на    фланцевые предохранительные клапаны на Ру от 16 до 320 кгс/см² и Dy от 6 до 200 мм, фланцевые регулирующие двухседельные    клапаны на Ру до 64 кгс/см² и Dy от 15 до 400 мм и на фланцевые регуля​торы давления на Ру 16 кгс/см ²и Dу от 25 до 200 мм и устанав​ливает строительные длины.

Стандарт не распространяется на клапаны и регуляторы дав​ления футерованные и  специального назначения. Стандарт соот​ветствует рекомендации СЭВ по стандартизации РС 2377-70.

Стандарт  соответствует СТ СЭВ 3250—81 в части размеров строительных длин (см. справочное приложение).

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.Строительные  длины   литых  фланцевых  рычажных  и   пру​жинных предохранительных    клапанов из чугуна и стали долж​ны соответствовать указанным на черт.. 1 и в табл. 1.

     Предохранительный                                                     Предохранительный пружинный            

     рычажный клапан                                                                            клапан               

[image: image1.png]


                                                                     [image: image2.png]


                             

                                                      Черт. 1

                                                                                              Таблица 1

                                        Размеры в мм

                 Проход условный

                             Dy

рычаж​ных 


               Строительные длины для клапанов



                                  пружинных 



полноподъемных 
неполноподъемных 


из ста​ли и чугуна 
                                          из стали


                             Давление условное Ру, кгс/смг 


16 и

25
16 и 40
64,  100 и  160
16
40


L и L1 
 L
 L1 
 L
 L1 
 L
 L1 
 L
 L1 

25 40 
100 
100 
120 
105 
125 
-
-
-
-

40


100 
115 
145 
130 
150 
-
-
-
-

50 
125 
130 
155, 140*** 
145 
160 
100 
125 
130 
140



80 
155 
150 
175, 150*** 
165 
195 
-
-
150 
150



100 
175 
160, 135*** 
200, 180*** 
195* 
225* 
-
-
-
-

150 
200 
205 
245, 230*** 
-
-
-
-
-
-

200 
-
280**
320** 
-
-
-
-
-
-

    *Только на Ру 64 и 100 кгс/см ².

  **Только на Ру 16 кгс/см ².

***При новом проектировании не применять.

(Измененная редакция, Изм. №2).

3. Строительные длины стальных кованых или штампован​ных предохранительных клапанов с резьбовыми фланцами под линзовую прокладку на Ру 320 кгс/см² должны соответствовать указанным на черт, и в табл. 2.

[image: image3.png]



                   Черт. 2

                                                                                                                Таблица 2

                                                        мм

Проход условный Dy
Строительная длина

на входе
на выходе
L
L1

6
15
70
75

10
25
100
100

15          
32
120
110

25
40
155
135

32
50
170
150

4. Строительные -длины литых регуляторов давления и регу​лирующих двухседельных клапанов из чугуна и стали должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.

                                                        [image: image4.png]



                                                           Черт. 3

 Таблица 3

                                      Размеры в мм

Проход условный Dy

Строительная длина L для


регуляторов давления
регулирующих клапанов


Давление    условное Ру, кгс/см²


10
до 40
64

15
—
130
180

20
—
150
190

25
160
160
210

32
180
180
240

40
200
200
260

50
230
230
300

65
290
290
340

80
310
310
380

100
350
350
430

125
400
400
500

150
480
480
550

200
600
600
650

250
—
730
780

300
—
850
900

400
—
1100
—

5. Строительные длины фланцевых регулирующих клапанов, регуляторов давления и предохранительных клапанов, в зависи​мости от исполнения уплотнительных поверхностей фланцев, должны соответствовать указанным в табл.4

                                                                                                                     Таблица 4

Исполнение уплотнительных поверхностей фланцев
Строительные длины L и L1


Регулирующих клапанов и регуляторов давления
Предохранительных клапанов

Без выступа
[image: image5.png]


[image: image6.png]




[image: image7.png]





С соединительным выступом
[image: image8.png]




[image: image9.png]





С впадиной
[image: image10.png]




[image: image11.png]L







С выступом
[image: image12.png]




[image: image13.png]





С пазом
[image: image14.png]



[image: image15.png]





С шипом
[image: image16.png]



[image: image17.png]





Под прокладку овального сечения
[image: image18.png]




[image: image19.png]





Под линзовую прокладку
_
[image: image20.png]I

o






6. Предельные отклонения строительных длин предохрани​тельных и регулирующих клапанов и регуляторов давления долж​ны соответствовать указанным в табл. 5.

Таблица 5

мм

                                              Строительная длина

                         Номин.
                Пред. откл.

До 200
±1,0

Св. 200 до300
±1,5

≥ 300 ≥ 400
±2,0

≥ 400 ≥ 500
±2,5

≥ 500 ≥ 600
±3,0

≥ 600 ≥ 900
±3,5

≥ 900 ≥ 1200
±4,0

7.Предельные отклонения размеров строительных длин сталь​ных  кованых или  штампованных  предохранительных клапанов с резьбовыми фланцами под линзовое уплотнение на Ру 320 кгс/см² (черт. 2 и табл. 2) — по 7-му классу точности со знаками плюс и минус.

8.Проходы условные - по СТ СЭВ 254-76.

9.Давления условные - по ГОСТ 356-80.

10. Присоединительные размеры фланцев- по ГОСТ 12815-80 на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) и по ГОСТ 9399-81 на Ру32 МПа (320 кгс/см²).

(Измененная редакция, Изм. №2).

