                 ЗАТВОРЫ  ОБРАТНЫЕ

                              ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

                         ГОСТ 22445-88
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

                                                Москва

УДК 621.646.248: 006.354                                                                       Группа Г18

ЗАТВОРЫ ОБРАТНЫЕ                                                                              ГОСТ

  Основные параметры                                                                               22445-88

Check valves. Basic parameters

ОКП 37 0000

                                                                                                      Дата введения 01.01.90

                              Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - обратные затворы (кла​паны обратные*) , применяемые для предотвращения обратного потока рабочей среды, на ус​ловное давление  от 0,25 до 2,5 МПа (от 2,5 до 25 кгс/см²) с ус​ловными проходами  от 15 до 2200 мм с температурой ра​бочей среды 873 К (600°С).

Стандарт не распространяется на энергетическую арматуру специального назначения.

Степень соответствия настоящего стандарта СТ СЭВ 4367.

1.Термины и определения - по ГОСТ 24856.

2.Основные параметры затворов должны соответствовать ука​занным в табл. 1—3

* Применяют для продукции, разработанной до внедрения ГОСТ 24856.

                                                                                                                         Таблица 1

                                       Обратные чугунные затворы

Условное давление Ру, МПа (кгс/см²)
Условный проход

Dу, мм
Температура рабочей среды Т, К(°С)
Тип присоединения к трубопроводу

1,0(10)
200

250

300

400

500

600

800

1000
От 243 до 498

 (от минус 30 до 

плюс 225}
Фланцевый,

стяжной



1,6 (16)
50

65

80

100

150

200

250

300

400

500

600

800

1000

1200

1400













                                                                                                                      Таблица 2

                                         Обратные стальные затворы

Условное давление Ру, МПа (кгс/см²)
Условный проход Dу, мм
Температура рабочей среды Т, К(°С)
Тип присоединения к трубопроводу

0,25 (2,5)
1200

1400

1600

1800

2000

2200
От 253 до 373

(от минус 20 до плюс 100)
Стяжной,

фланцевый,

под приварку

1,0 (10)
800

1000

1200

1400

1600

1800

2000
От 233 до 523

(от минус 40 до

плюс 250)
Стяжной,

фланцевый,

под приварку

1,6 (16)
50

65

80

100

150

200

300

400

500

600

700

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000



2.5 (25)
50

65

80

100

150

200

250

300

400

500

600

700

800

1000

1200

1400

1600

1800

200
От 233* до 698

(от минус 40*

до плюс 425)
Стяжной,

фланцевый,

под приварку



4,0 (40)
50

65

80

100

150

200

250

300

400

500

600

700

800

1000
От 173 до 873

(от минус 100

до плюс 600)
Стяжной,

фланцевый,

под приварку



6,3 (63)
40

50

65

80

100

150

200

250

300

400

500

600

700

800
От 233* до 698

(от минус 40*

до плюс 425)
Стяжной,

фланцевый,

под приварку



8,0 (80)
200

300

400

500

700

800

100

1200

1400
От 233* до 373

(от минус 40*

до плюс 100)
Стяжной,

фланцевый,

под приварку



10 (100)
50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

500

600

700

800
От 233* до 873

(от минус 40*

до плюс 600)
Стяжной,

фланцевый,

под приварку



12,5 (125)
300

400

500

700

1000

1400
От 233* до 373

(от минус 40*

до плюс 100)
Стяжной,

фланцевый,

под приварку



16 (160)


50

65

80

100

150

200

250

300

400
От 233* до 873

(от минус 40*

до плюс 600)
Стяжной,

фланцевый,

под приварку



25 (250)
50

65

80

100

150

200

250

300
От 233 до 698

(от минус 40

до плюс 425)
Стяжной,

фланцевый,

под приварку



* Для газопроводов 213 (минус 60.)

                                                                                                                       Таблица 3

     Обратные затворы из титана и цветных металлов и сплавов

Условное давление Ру, МПа (кгс/см²)
Условный проход

Dу, мм
Температура рабочей среды Т, К(°С)
Тип присоединения к трубопроводу

1,0(10)
50

80

100

150

200

250

300

400

500
От 243 до 498

(от минус 30

до плюс 225)


Фланцевый,

стяжной

1,6(16)
50

80

100

150

200

250

300

400

500



2,5 (25)
15*

25*

32*

50

80

100

150

200

250

300

400

500

Муфтовый




Фланцевый,

стяжной

* При новом проектировании не применять.

3. В табл. 1-3 указан оптимальный температурный диапазон применения обратных затворов.

   Фактический диапазон температуры рабочей среды указан    в технических условиях на затворы конкретных исполнений.

4. Масса обратных затворов безударного действия с конусным уплотнением приведена в приложении 2.

   Масса обратных затворов другой конструкции указана в тех​нических условиях на затворы конкретных исполнений.

5. В технически обоснованных случаях допускается разрабаты​вать обратные затворы на рабочее давление.

6. Для обратных затворов, нормативно-техническая документа​ция на которые разработана до введения  в действие настоящего стандарта, допускается    условное    давление    0,6;  6,4 МПа     (6; 64 кгс/см²).

7. Климатические   исполнения   и условия   эксплуатации долж​ны  соответствовать    требованиям ГОСТ 115150 и  указываться    в технических условиях на затворы конкретных исполнений.

8. Показатели   надежности     обратных   затворов - по стандар​там и техническим условиям на конкретные исполнения    затво​ров.

                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 1

                                                                                                                   Справочное

Соответствие требований СТ СЭВ 4367 требованиям ГОСТ 22445-88

ГОСТ 22445—88
СТ СЭВ 4367

Пункт
Содержание требований
Пункт
Содержание требований

2
Табл.   2,    основные па​раметры   обратных   зат​воров       для       магист​ральных   нефте-   и   газо​проводов
2
Табл. 1 и 2, основные параметры обратных затворов для магист​ральных нефте- и газопроводов

                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 2                           Справочное

       МАССА ОБРАТНЫХ ЗАТВОРОВ БЕЗУДАРНОГО 

        ДЕЙСТВИЯ С КОНУСНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

Материал
Тип присоединения к трубопроводу
Условное давление, Ру, МПа

(кгс/см²)
Условный проход, Dy, мм
Масса   кг, не более

Сталь


Под приварку


2,5


400
126




600
379



4,0
300
65



8,0
500
215



10,0
300
90



16,0


50
2,5




65
4,0



25,0


100
16,0




200
67,0

Чугун


Фланцевые


1,6


300
112




400
240




500
374




800
939


Стяжные   с     ответными фланцами


1,0


300
72




400
194




500
247




600
355



1,6


50
9,5




80
16




100
18




150
32

Титан


Стяжные  с   ответными фланцами


2,5


50
6




80
10




100
17




150
31




200
52,2




250
66

