АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ

С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ОСНОВНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 24990—81

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва
УДК 621.643.4 : 006.354                                                          Группа Г18

АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ

С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ
Основные параметры
Pipeline valves with protective coating.

Main parametres.

ГОСТ
24990-81
ОКП  37 0000

Дата введения   01.01.83

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на стальную и чугунную арматуру с защитным покрытием — клапаны (вентили) запорные: сальниковые, мембранные (диафрагмовые), сильфонные; клапаны регулирующие мембранные (диафрагмовые); клапаны обратные; краны конусные и шаровые, затворы дисковые на условное давление Ру от 0,3 до 1,6 МПа (от 3 до 16 кгс/см2) с условными проходами Dу от 6 до 400 мм и температурой рабочей среды от 243 К (минус 30°) до 473 К (плюс 200°С).

2. Основные параметры арматуры с защитным покрытием должны соответствовать указанным в табл. 1 —11.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
3. Фактический диапазон температуры рабочей среды должен указываться в технических условиях или стандартах на конкретные изделия в пределах установленного настоящим стандартом интервала.

4. Материал защитных покрытий — эмаль, полимеры (полиэтилен, пенопласт, фторопласт, полипропилен, фаолит, резина).

Допускаются    другие   покрытия,   обеспечивающие  установлен​ные стандартом параметры.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Таблица 1. Клапаны (вентили) запорные сальниковые

Условное давление Ру.

МПа  (кгс/см2)
Условный проход Dу, мм
Покрытие
Температура рабочей среды

К  (оС)
Масса**, кг,

не более

0,63 (6,3)
65*
Полимерное
От 258

(минус 15)

до 383

(плюс 110)
30,0


80*


27,1


100*


40,0


125*


53,0


150*


81,0


200*


135,0


250*


220,0


300*


271,0


50
Эмаль
От 258

(минус 15)

до 413

(плюс 140)
9,0


65


13,2


100


25,4

* При новом проектировании не применять

** Указана масса проходных клапанов (полимерное покрытие) и нижнего спуска (эмаль) с ручным управлением.

Таблица 2.

Клапаны (вентили) запорные мембранные (диафрагмовые)

Условное давление Ру.

МПа  (кгс/см2)
Условный проход Dу, мм
Покрытие
Температура рабочей среды

К  (оС)
Масса**, кг,

не более

0,63  (6,3)
80
Полимерное
От 243

(минус 30)

до 413

(плюс 140)
26,0


100


38,0


150


-


200


-


250


-


300


-

1,0  (10)
25


6,1


32


8,2


40


12,4


50


13,9

1,6  (16)
6


0,6


10


1,3


15


3,0


20


4,5

* Указана масса проходных клапанов с ручным управлением.

Неуказанная масса будет установлена по мере освоения клапанов.

Таблица 3.

Клапаны (вентили) запорные мембранные (диафрагмовые)

Условное давление Ру.

МПа  (кгс/см2)
Условный проход Dу, мм
Покрытие
Температура рабочей среды

К  (оС)
Масса**, кг,

не более

0,63  (6,3)


80
Эмаль


От 243

(минус 30)

до 413

(плюс  140)


29,0


100


34,0


150


83,0


200


128,0


250


-


300


-

1,0  (10)


32


6,0


40


9,0


50


10,0


65


-


80


-


100


-

1,6  (16)
10


2,4


15


3,3


20


5,4


25


6,0

* Указана масса проходных клапанов с ручным управлением. Неуказанная масса будет установлена по мере освоения клапанов.

Таблица 4. Клапаны регулирующие мембранные (диафрагмовые)

Условное давление Ру.

МПа (кгс/см2)
Условный проход Dу, мм
Покрытие
Температура рабочей среды

К  (оС)
Условная пропускная способность

Кvу, м3/ч
Условный ход h, мм
Масса**, кг,

не более

0,3  (3)*
80
Полимерное
От 258

(минус 15)

до 413

(плюс 140)
100
16
60,0


100


160
25
98,0

0,4  (4)
32


16
10
-


40


25
10
36,0


50


40
16
56,0

0,63  (6,3)
20


6,3
6
17,0


25


10
6
20,0


32


16
10
32,0

1,0  (10)
10


1,6
4
9,0


15


2,5
4
10,0

*При новом проектировании не применять.

** Указана масса проходных клапанов с пневмоприводом.

Неуказанная масса будет установлена по морс освоения клапанов.

Таблица 5. Клапаны регулирующие мембранные (диафрагмовые)

Условное давление Ру.

МПа (кгс/см2)
Условный проход Dу, мм
Покрытие
Температура рабочей среды

К  (оС)
Условная пропускная способность

Кvу, м3/ч
Условный ход h, мм
Масса**, кг,

не более

0,3 (3)*
65
Эмаль
От 258

(минус 15)

до 393

(плюс 120)
63
1Ь
55,0


80


100
и;
64,2


100


160
25
68,0

0,4 (4)
40


25
10
33,0


50


40
16
52,2

0,63 (6,3)
20

От 258

(минус 15)

до 413

(плюс 140)
6,3
6
19,5


25


10
6
20,5


32


16
10
32,5


65


63
16
-


80


100
16
-


100


160
25
-

1.0 (10).
10


1,6
4
-


15


2,5
4
11,5


20


6,3
6
-


25


10
6
-


32


16
10
-


40


25
10
-


50


40
16
-

1,6 (16)
15


2,5
4
-

*При новом проектировании не применять.

** Указана масса проходных клапанов с пневмоприводом.

Неуказанная масса будет установлена по мере освоения клапанов.

Таблица 6. Клапаны (вентили) запорные мембранные исполнительные

Условное давление Ру.

МПа  (кгс/см2)
Условный проход Dу, мм
Покрытие
Температура рабочей среды

К  (оС)
Масса**, кг,

не более

0,63 (6,3)
50
Полимерное
От 258

(минус 15)

до 383

(плюс 110)
26,0


65


-


80


50,0


100


56,0


125


70,0


150


110,0


200


165,0


250


290,0


300


400,0


350


-


100


-

* Неуказанная  масса будет  установлена по мере освоения клапанов.

Таблица 7. Клапаны (вентили) запорные сильфонные.
Условное давление Ру.

МПа  (кгс/см2)
Условный проход Dу, мм
Покрытие
Температура рабочей среды

К  (оС)
Масса**, кг,

не более

0,63 (6,3) 
25
Полимерное
От 253

(минус 20)

до 398

(плюс 125) 
18,0


40


24,0


50


31,0


80


47,0


100


56,0

1,0 (10) 
25

От 243

(минус 30)

до 373

(плюс 100) 
6,0


32


10,0


40


-


50


15,7


80


-


100


-

1,6 (16) 
25

От 243 (минус 30) до 473 (плюс 200) 
7,0


32


10,0


40


-


50


1,7,0


80


34,0


100


45,0


150


-

* Указана масса проходных клапанов с ручным управлением.

Неуказанная масса будет установлена по мере освоения клапанов.

Таблица 8. Краны конусные

Условное давление Ру.

МПа  (кгс/см2)
Условный проход Dу, мм
Покрытие
Температура рабочей среды

К  (оС)
Масса**, кг,

не более

0,63 (6,3)
25
Полимерное
От 258

(минус  15)

до 393

(плюс 120)


4,0


40


7,0


50


10,0


65


15,0

* Указана масса фланцевых кранов с ручным управлением.

Таблица 9. Клапаны обратные

Условное давление Ру.

МПа  (кгс/см2)
Условный проход Dу, мм
Покрытие
Температура рабочей среды

К  (оС)
Масса**, кг,

не более

0,63 (6,3)
50
Полимерное
От 243

(минус 30)

до 373

(плюс 100)
11,5


80


14,0


100


21,5


150


42,0


200


-

1,0 (10)
25


-


32


-


40


-


50


-


80


-


100


-


125


-


160


-

1,6 (16)
25


-


32


-


40


-


50


-


80


-


100


-

* Неуказанная масса будет установлена по мере освоения клапанов.

Таблица 10. Краны шаровые

Условное давление Ру.

МПа  (кгс/см2)
Условный проход Dу, мм
Покрытие
Температура рабочей среды

К  (оС)
Масса**, кг,

не более

1,0 (10)
15
Полимерное
От 243

(минус 30)

до 423

(плюс 150)


3,0


20


3,2


25


4,0


32


6,0


40


9,0


50


10,0


80


28,0


100


50,0


150


72,0

* Указана масса кранов с ручным управлением.

Таблица 11. Затворы дисковые

Условное давление Ру.

МПа  (кгс/см2)
Условный проход Dу, мм
Покрытие
Температура рабочей среды

К  (оС)
Масса**, кг,

не более

1,0 (10)
50
Полимерное
От 243

(минус 30)

до 373

(плюс 100)
5,8


80


7,0


100


7,8


150


11,5


200


22,0


250


29,8


300


38,0

* Указана масса затворов с ручным управлением.

5.
Арматуру с защитным  покрытием следует изготавливать с фланцевым присоединением к трубопроводу.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6.
Конструктивные исполнения арматуры с защитным покрытием:

                         по виду привода:

· с ручным управлением;

· с пневмоприводом;

· с электроприводом;

                         по виду корпуса:

· проходная;

· угловая;

· нижнего спуска.

7. Показатели надежности и массу конкретного исполнения арматуры с защитным покрытием указывают в технических условиях на арматуру конкретных исполнений.

8. Климатические  исполнения,  условия  эксплуатации  должны
соответствовать  требованиям   ГОСТ   15150—69  и  указываться     в
технических условиях  на  арматуру конкретных исполнений.

9. Термины и определения — по ГОСТ 24856—81. Термины «вентиль», «диафрагмовый» допускается применять для арматуры, разработанной до 01.01.82.

6—9.  (Введены дополнительно, Изм. № 1).
