                КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ

                           ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

                       ГОСТ 27477-87

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

                                                Москва

УДК 621.646.248: 006.354                                                                       Группа Г18

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ                                                                           ГОСТ

  Основные параметры                                                                               27477-87

Check valves. Basic parameters

ОКП 37 0000

                                                                                                      Дата введения 01.01.89

                            Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1.Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру-  клапаны обратные на условное давление Ру от 0,25 МПа до 40 МПа ( от 2,5 кгс/см² до 400 кгс/см² ) и рабочее давление Рр от 100 до 250 МПА (от 1000 до 2500 кгс/см²), температуру рабочей среды от 213 К до 873 К ((от минус 60 до плюс 600 ˚С) , с условными проходами от 3 до 400мм.

     Степень соответствия настоящего стандарта СТ СЭВ 4367-83 приведена в приложении.

2.Термины и определения - по ГОСТ 24856-81.

3.Основные параметры клапанов должны соответствовать указанным в таблице 1-3.

                                                                                                                Таблица 1

                                      КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

Давление

условное Ру, МПа (кгс/см²)
Проход условный Dу, мм
Температура рабочей среды, К (˚С)
Тип присоединения к трубопроводу
Масса ***, кг, не более

1,6 (16)
10
От 213 (-60) 

до 693 (+420)

6,0


25

Фланцевое,

 под приварку
7,0


40


12,0


50


13,0


65


22,0


80


30,0


100


35,0


150


75,0

2,5 (25)


15
От 223 (-50) 

до 373 (+100)
Муфтовое



25





32





40





50




4,0 (40)
40
От 218 (-55) 

до 698 (+425)
Фланцевое 

под приварку
13,0


50


15,0


65


25,0


80


32,0


100


42,0




150


85,0




200


140,0

6,3 (63)
15
От 213 (-60) 

до 873 (+600)
Муфтовое,

под приварку



20





25

Фланцевое 

под приварку



32





40





50





65





80





100




10 (100)*
25
От 223 (-50) 

до 623 (+350)
Под приварку
3,5


50


6,0

16 (160)
15
От 213 (-60) 

до 873 (+600)
Муфтовое,

под приварку



20





25

Фланцевое, 

муфтовое

под приварку



32





40





50





65





80





100




20 (200)*
15
От 223 (-50)

До 623 (+350)
Фланцевое,

под приварку
4,0


20


6,0


25


8,0

25 (250)
10
От 225 (-50)

До 623 (+350)
Под приварку,

штутецрное



20





25





32





50




32 (320)*
10
От 223 (-50)

До 423 (+200)
Штутецрное
2,0


20

Фланцевое
22,0


32


35,0

40 (400)
10
От 223 (-50)

До 323 (+50)
Фланцевое

ниппельное
4,0


20


10,0


32


37,0


50


42,0


65


64,0


80


110,0


125


255,0

100 (1000)*
6
От 223 (-50)

До 323 (+50)
Фланцевое


3,0


10


5,0


15


8,0


25


12,0


40


45,0


65


150,0


100


280,0

250 (2500)**
3
От 299 (-50)

До 573 (+300)
Муфтовое
1,5


6


3,5


15

Фланцевое

муфтовое
18,0


25


20,0













  *Давление рабочее, при новом проектировании не применять.

  **Давление рабочее

*** Неуказанная масса будет установлена по мере освоения клапанов обратных.

                                                                                                               Таблица 2

                    КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ

Давление

условное Ру, МПа (кгс/см²)
Проход условный Dу, мм
Температура рабочей среды, К (˚С)
Тип присоединения к трубопроводу
Масса, кг, не более

0,25 (2,5)
50
От 243 (-30)

До 323 (+50)
Фланцевое


4,0


80


9,0


100


12,0


150


25,0


200


43,0


250


100,0


300


150,0


400


215,0

1,6 (16)
15
От 243 (-30)

До 498 (+225)
Муфтовое
1,0


20


1,0


25

Фланцевое


4,0


32


7,0


40

Муфтовое
8,0


50


10,0


65


20,0


80


25,0


100

Фланцевое


35,0


150


74,0

2,5 (25)
32
От 243 (-30)

До 513 (+300)
Фланцевое


7,0


40


9,0


50


12,0


65


20,0


80


25,0

                                                                                                               Таблица 

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Условное давление Ру, МПа (кгс/см²)
Условный проход Dy, мм
Температура рабочей среды, К (˚С)
Тип присоединения к трубопроводу

1,6 (16)
15
От 273 (0)

До 498 (+225)
муфтовое


20




25




40




50

Фланцевое,

муфтовое


100

Фланцевое

2,5 (25)
6
От 273 (0)

До 498 (+225)
Муфтовое


15




25




32



Примечание. Массу клапанов из цветных металлов и сплавов следует указывать в технических условиях на конкретные изделия.

4.В табл. 1 и 2 для клапанов, имеющих несколько типов при​соединения к трубопроводу, указана масса изделия с фланцевым типом присоединения. Значения массы клапанов с другими типа​ми присоединения следует указывать в технических условиях на
конкретные клапаны.

5.В табл. II—3 указан оптимальный температурный диапазон применения клапанов. Фактическое  значение температуры зависит от применения материалов и указывается в технических усло​виях на конкретные клапаны.

6.Минимальный перепад давления срабатывания указывается в технических условиях па конкретные клапаны.

7.В технически обоснованных случаях допускается разработ​ка клапанов обратных на Рр.

8.Климатические исполнения  и условия эксплуатации  клапа​нов    обратных    должны     соответствовать требованиям ГОСТ 15150—69 и указываться в технических условиях на конкретные клапаны.

9.Показатели надежности клапанов обратных по технической документации на конкретные клапаны.

