                   КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ,

      КЛАПАНЫ И ЗАТВОРЫ ОБРАТНЫЕ

                              СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛИНЫ

                         ГОСТ  3326-86

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

УДК 621.646.2+621.646.248: 006.354                                                               Группа Г18

      КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ,                                                                         ГОСТ 

      КЛАПАНЫ И ЗАТВОРЫ                                                                        3326-86

                ОБРАТНЫЕ                                                        

  Строительные длины                                                                         Взамен 

Stop valves, check lift and swing valves.                                                   ГОСТ 3326-69

             Overall dimensions
ОКП 37 0000

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР № 110 от 27 января 1971 г. срок введения установлен 

                                                                                                                           с 01.07.87

                                Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру общепромышленного назначения и устанавливает строительные длины:

Клапанов запорных фланцевых, муфтовых и под приварку на условное давление Ру от 0,63 до 80 МПа (от 6,3 до 800 кгс/см²) и условный проход от 3 до 400мм;

Клапанов обратных фланцевых, муфтовых и под приварку на условное давление Ру от 0,63 до 32 МПа (от 6,3 до 160 кгс/см²) и условный проход от 10 до 400мм;

Затворов обратных фланцевых и под приварку на условное давление Ру от 0,63 МПа до 16 МПа (от 6,3 до 160 кгс/см²) и условный проход Ду от 40 до 1400мм.

Строительные длины клапанов запорных, клапанов и затворов обратных под приварку установлены без учета длины приварных патрубков.

      Стандарт не распространяется на клапаны диафрагмовые, фу​терованные, с электромагнитным приводом, специального назна​чения и для атомных электростанций.

      Стандарт соответствует СТ СЭВ 2131-80 в части правил опре​деления и предельных отклонений строительных длин, СТ СЭВ 2132-80, СТ СЭВ 2133-80, СТ СЭВ 2137-80, 

СТ СЭВ 2138-80, СТ СЭВ 3249-81, СТ СЭВ 3251-81 в части размеров строитель​ных длин (см. справочное приложение).

2.Термины и определения - по ГОСТ 24856-81.

Примечание. Строительные длины вентилей, клапанов обратных подъ​емных и клапанов обратных поворотных соответствуют строительным длинам, указанным в таблицах настоящего стандарта соответственно как для клапанов запорных, клапанов обратных и затворов обратных.

3.Строительные длины литых проходных и угловых фланцевых клапанов запорных и клапанов обратных из серого и ковкого чу​гуна и стали с креплением крышки на болтах (шпильках) должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

                   Клапаны запорные

Клапаны запорные

                  и клапаны обратные
          и клапаны обратные

                           проходные


        угловые

[image: image1.png]i





Таблица 1

мм

Проход условный Dy
                                                    Строительные длины 


         L
L1
     L
   L1
      L
    L1
     L
   L1
         L
L1


Клапаны


проходные
угловые
про​ходные
угло​вые
проходные
угловые
проходные
угловые
про​ходные
угло​вые


                                                   Материал 


Серый чугун

чугу)
Ковкий чугун


                                       Сталь 


                                Давление условное Ру, МПа (кгс/см1) 


0,63-1,6(6,3-16) 
1,6-4(16-40) 
1,6-4(16-40) 
6,3-16(63-160) 
20-32(200-320) 

10

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400
120

130

150

160

180

200

230

290

310

350

400

480

600

730

850

980

1100
85

90

95

100

105

115

125

145

155

175

200

225

275

325

375

425

475
120

130

150

160

180

200

230

290

310

-

-

-

-

-

-

-

-
85

90

95

100

105

115

125

145

155

-

-

-

-

-

-

-

-


120

130

150

160

180

200

230

290

310

350

400

480

600

730

850

980

1100
85

90

95

100

105

115

125

145

155

175

200

225

275

325

375

425

475


210

210

230

230

260

260

300

340

380

430

500

550

650

-

-

-

-
105

105

115

115

130

130

150

170

190

215

250

275

325

-

-

-

-
230

230

260

260

300

300

350

400

450

520

600

700

800

-

-

-

-
115

115

130

130

150

150

175

200

225

260

300











350

400

-

-

-

-

4. Строительные длины штампованных и штампо-сварных стальных проходных фланцевых

клапанов запорных должны соот​ветствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2

[image: image2.png]



                                                             Черт.2

                                                                                                                                            Таблица 2

Проход условный Dy
Строительная длина L


Давление условное Ру, МПа (кгс/см²)


1,0-4,0 (10-40)
6,3 и 10,0 (63 и 100)

15
130
175

20
150
190

25
160
200

32
180
210

40
200
225

50
230
-

65
290
-

80
310
-

100
350
-

125
400
-

150
480
-

5. Строительные длины стальных угловых кованых или штампованных клапанов запорных с резьбовыми фланцами под линзовое уплотнение должны соответствовать указанным на чертеже 3 и в табл.3.

                                                [image: image3.png]: T/ 25





                                                         Черт. 3

                                                                                                                                            Таблица 3

                                                                           мм

Проход условный Dy
Строительная длина L


Давление условное Ру, МПа (кгс/см²)


32,0 (320)
40,0 (400)
80,0 (800)

3
60
60
-

6
60
60
85

10
85
85
85

15
95
95
95

25
110
110
120

32
120
120
150

40
150
150
-

50
170
200
-

65
200
220
-

80
235
250
-

100
290
290
-

125
290
330
-

150
360
-
-

200
435
520
-

6. Строительные длины литых проходных клапанов запорных и клапанов обратных из серого и ковкого чугуна фланцевых с крыш​кой на резьбе и муфтовых с крышкой на резьбе или болтах (шпильках) должны соответствовать указанным на черт. 4—6 и в табл. 

   Клапан запорный проходной                                              Клапан обратный проходной

 фланцевый с крышкой на резьбе                                          фланцевый с крышкой на резьбе

[image: image4.png]



[image: image5.png]



                                               Черт.4

[image: image6.png]



[image: image7.png]



Клапан запорный проходной                                        Клапан запорный проходной


[image: image8.png]il iy,
e





муфтовый с крышкой на резьбе                                муфтовый с крышкой на резьбе

[image: image9.png]



                                                               Черт.5

Клапан запорный проходной                                       Клапан обратный проходной

муфтовый с крышкой на болтах                                 муфтовый с крышкой на

(шпильках)                                                                       болтах (шпильках)

                                                                Черт.6

                                                                                                                 Таблица 4

                                                                       Мм

Проход условный Dy


Строительная длина L


Присоединение к трубопроводу


муфтовое
фланцевое


Материал


Серый чугун
Ковкий чугун
Серый чугун
Ковкий чугун


Давление условное Py,  МПа (кгс/см²)


1,0-1,6 (10-16)
1,6 (16)
1,0-1,6 (10-16)
1,6-2,5 (16-25)


C крышкой на резьбе

15
20
25
32
40
50
80

65
80
90
100
120
140
170
200

-
260
290


90

100

120

140

170

200

250


-

-

120

140

170

200

-
-

120

120

140

170

200

-


С крышкой на болтах (шпильках)


260

290
210

250
-

-
-

-

[image: image10.png]v





7. Строительные длины стальных литых и штампованных про​ходных клапанов запорных и клапанов обратных под приварку должны соответствовать указанным на черт. 7 и в табл. 5.

                                                                         Черт.7

Проход усланный Dy 


Строительная длина L


                            Давление условное Ру , МПа (кгс/см²) 


     2,5—4 (25-40) 
    6,3-16 (63-160) 
20** и 25** (200 и 250) 

10 

15 

20 

25 

32 

40 

50 

65 

80 

100

125 

150 

200 

250 

300 

350 
-

130 

150 

160 

180 

200 

230 

290 

310 

350 

400 

480 

600 

730 

850 

980 
160 

175 

190 

200 

210 

225 

300 

340

380

430 

500 

550 

650 

790* 

_ 

-
                   160 

160 

160 

160 

230 

230 

300 

400 

450 

520 

600 

700 

800 

                    -

 -

 -

*Только для Ру = 6,3 МПа (63 кгс/см²).

** Только для клапанов запорных

[image: image11.png],%‘_%-





8. Строительные длины затворов обратных стальных фланце​вых с расположением оси запорного органа на седле, вставляемом в патрубок, должны соответствовать указанным на черт. 8 и в табл. 6.

                                                                Черт.8

Таблица 6

Проход условный Dy

Строительная длина L


Давление условное Ру,  МПа (кгс/см²)


4,0 (40)

50

80

100

150

200
150

190

215

275

375

9. Строительные длины затворов обратных литых фланцевых из серого чугуна и стали и стальных под приварку с расположени​ем оси вращения запорного органа вне проходного сечения долж​ны соответствовать указанным на черт. 9 и 10 и в табл. 7.

[image: image12.png]



                                    Черт.9                  Черт.10

                                                                                              Таблица 7

Проход ус-

ловный, Dy
                                             Строительная длина L


                                                      Материал 


Серый чугун 
                                                             Сталь 


                                       Присоединение к трубопроводу 


                                фланцевое 
под, приварку 


                              Давление условное Ру, МПа (кгс/см²) 


0,63-1,6 

(6,3-16) 
2,5-4 

(25-40) 
6,3-16 

(63-160) 
2,5-4 

(25-40) 
6,3—16 

(63—160)* 








40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

500

600

700

800

1000

1200

1400
200

230

290

310

350

400

460

500

600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
200

230

290

310

350

400

480

550

650

750

850

950

1150

1350

-

1850

2250

-

-
260

300

340

380

430

500

550

650

775

900

1025

1150

1140

-

-

-

-

-

-
-

230

290

310

350

400

480

550

650

750

850

950

1150

1350

1450*

1850*

2250*

2500*

2800*
-

300

-

380

430

-

560

650

-

900

-

1150

1400

-

-

-

-

-

-

* Только для газо- и нефтепроводов
10. Простановка строительных длин L и L1 фланцевых клапа​нов запорных и клапанов и затворов обратных в зависимости от исполнения уплотнительных поверхностен фланцев должна соот​ветствовать указанной в табл. 8.

                                                                                                                                           Таблица 8

Исполнение уплотнительных поверхностей фланцев
                 Простановка строительных длин L и L1


                                                  Клапаны


               проходные
                угловые

С соединительным выступом
        [image: image13.png]




        [image: image14.png]



   

С выступом
       [image: image15.png]



     
         [image: image16.png]




С впадиной
         [image: image17.png]



 
          [image: image18.png]



 

С шипом
        [image: image19.png]



       
         [image: image20.png]





С пазом
          [image: image21.png]



          [image: image22.png]





Под линзовую прокладку
-
          [image: image23.png]





Под прокладку овального сечения    

          [image: image24.png]



          [image: image25.png]





11.Предельные отклонения строительных длин арматуры фланцевой и под приварку должны соответствовать нормам, приведенным в табл.9

                                                                                        Таблица 9               


Предельные отклонения



Строительная длина L или L1
для фланцевой арматуры
для арматуры под приварку

До 200

Св.   200 »   300

»   300 »   400

»   400 »   500

»   500 »   600

»   600 »   900

»   900 » 1200

      »1200 » 1500

» 1500
±1,0

±1,5

±2,0

±2,5

±3,0

±3,5

±4,0

±5,0

±7,0
±2,0

±3,0

±4,0

±5,0

±6,0

±7,0

±8,0

±10,0

±14,0

12. Предельные отклонения строительных длин и муфтовых клапанов запорных и  обратных должны соответствовать нормам, приведенным в табл. 10.

Строительная длина L или L1
Предельные отклонения



До 100

Св.100  » 200

Св.200
+1,0

-1,5

+1,0

-2,0

+1,5

-2,0

13. Предельные отклонения строительных длин стальных угловых кованых или штампованных клапанов запорных с резьбовыми фланцами под линзовое уплотнение на условное давление Ру 32, 40 и 80 МПа (320, 400 и 800 кгс/см2) (черт.3 и табл. 3) - ±IT 14 по ГОСТ 25346-82.

14. Проходы условные Ду – по СТ СЭВ 254-76.

15. Давление условное Ру – по ГОСТ 356-80.

16. Присоединительные размеры фланцев – по ГОСТ  12815-80.

17. Концы муфтовые – по ГОСТ 6527-68.

_1144230640.doc
[image: image1.png]il iy,
e








