          КОНЦЫ МУФТОВЫЕ С ТРУБНОЙ      

      ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ              

                                                 РАЗМЕРЫ

                             ГОСТ 6527-68

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

УДК 621.643.4/646 : 006.354                                                                       Группа Г18

КОНЦЫ МУФТОВЫЕ С ТРУБНОЙ                                                         ГОСТ

ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ                                                              6527-68

                    Размеры                                                                              

Screwed ends with pipe cylindrical.

                  Dimensions

                                                                                                                  Срок действия с 01.01.69

                                                                                                              Ограничение снято (11, 12-94)

1. Настоящий стандарт    распространяется    на шестигранные муфтовые концы с трубной цилиндрической резьбой литой трубопроводной арматуры общего назначения:

из латуни, бронзы и ковкого чугуна - на условное   давление Ру не более 25 кгс/см²;

из серого чугуна - на Ру не более 16 кгс/см².

[image: image1.png]



[image: image2.png]



2.Размеры муфтовых концов должны соответствовать черте​жу и таблице

   Таблица 1

                                                              Размеры в мм

	Проход условный, Dy

	d

	Для  ковкого чугуна
	Для серого чугуна
	Для латуни и бронзы

	
	
	S


	l,

не менее


	h

	S

	l,

не менее


	h


	S


	l,

не менее
	h

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ру≤16
	Ру≤25
	Ру≤16
	Ру≤25

	6
	G¼
	19
	9
	10
	-
	-
	-
	19
	9
	11
	7
	11

	10
	G 3/8
	22
	10
	12
	27
	12
	14
	22
	10
	12
	8
	12

	15
	G½
	27*
	12
	14
	30
	14
	16
	27
	12
	15
	9
	13

	20
	G¾
	36
	14
	16
	36
	16
	18
	32
	14
	17
	10
	14

	25
	G1
	41
	16
	18
	46
	18
	21
	41
	16
	19
	12
	16

	32
	G 1 ¼
	50
	18
	21
	55
	20
	23
	50
	18
	22
	14
	18

	40
	G 1½
	60
	20
	23
	60
	22
	26
	60
	20
	-
	16
	-

	50
	G 2
	70
	22
	25
	75
	24
	28
	70
	22
	-
	18
	-

	65
	G 2 ½
	90
	25
	28
	90
	26
	30
	90
	25
	-
	20
	-

	80
	G 3
	100
	28
	31
	105
	30
	34
	100
	28
	-
	22
	-


* Допускается размер 30 по согласованию с заказчиком.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

3.(Исключен, Изм. № 3).

4.Давления условные - по ГОСТ 356-80.

5.Резьба трубная цилиндрическая, класс  точности    В — по ГОСТ 6357-81.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

6.Сбег резьбы (уменьшенный) и фаска - по ГОСТ 10549-80.

7.Предельные отклонения для шестигранных муфтовых кон​цов трубопроводной арматуры, литой под давлением,- по ГОСТ 6424-73.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

8.Предельные отклонения размера «под ключ» для необрабо​танных шестигранных муфтовых концов, полученных литьем в пе​счаные формы  и  кокиль, должны  соответствовать указанным  в табл. 2.                                                                                                                          

 Таблица 2

                                       мм

	Размер  «под ключ»  5 
	Предельные отклонения 

	От 19 до 30 
	—1,3 

	От 32 до 50 
	—2,0 

	От 55 до 60 
	—2,4 

	От 70 до 105 
	—2,8 


(Введен дополнительно, Изм. № 1).

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

	Обозначение НТД, на который дана ссылка
	Номер пункта

	ГОСТ 356-80

ГОСТ 6357-81

ГОСТ 6424-73

ГОСТ 10549-80
	4

5

7

6


