Межгосударственный стандарт ГОСТ 9544-93
"Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов"
(введен постановлением Госстандарта РФ от 2 июня 1994 г. N 160)

Pipeline gate valves - rates of gates sealibility

Дата введения 1 января 1995 года

Взамен ГОСТ 9544-75

1 Настоящий стандарт распространяется на все виды запорной трубопроводной арматуры на номинальное давление PN от 0,1 МПа и устанавливает нормы герметичности затворов и требования к проведению испытаний на герметичность и может быть использован для ее сертификации.

Стандарт не распространяется на специальную арматуру и арматуру с электромагнитным приводом.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 Испытания на герметичность затворов арматуры необходимо проводить в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1
┌─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────┐
│ Номинальный размер  │Номинальное давление │   Испытание затвора на    │
│(условный проход) DN,│  PN, МПа (кгс/см2)  │       герметичность       │
│         мм          │                     │                           │
├─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤
│        <= 80        │    PN >= 0,1 (1)    │а) вода - давление 1,1 PN  │
├─────────────────────┼─────────────────────┤или                        │
│       >= 100        │   PN <= 5,0 (50)    │б) воздух давлением 0,6 МПа│
│                     │                     │+-0,05 МПа                 │
│                     ├─────────────────────┼───────────────────────────┤
│       <= 200        │   PN >= 6,3 (63)    │Вода - давление 1,1 PN     │
├─────────────────────┼─────────────────────┤                           │
│       >= 250        │    PN >= 0,1 (1)    │                           │
└─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────┘
3 Испытания на герметичность затвора следует проводить после закрытия запорного органа способом, предусмотренным в технических условиях на конкретный вид арматуры.

4 Направление подачи среды при испытаниях на герметичность затвора зависит от конструкции запорной арматуры и указывается в технических условиях на конкретный вид арматуры.

5 Минимальная продолжительность испытания на герметичность затвора приведена в таблице 2.

Таблица 2
┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Номинальный размер DN,│   Минимальная продолжительность испытания, с   │
│          мм          │                                                │
│                      ├────────────────────────┬───────────────────────┤
│                      │  Уплотнение металл по  │    Неметаллическое    │
│                      │        металлу         │      уплотнение       │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│        <= 50         │           15           │          15           │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│        >= 65         │           30           │          15           │
│        <= 200        │                        │                       │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│        >= 250        │           60           │          30           │
│        <= 400        │                        │                       │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│        >= 500        │          120           │          60           │
└──────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘
6 Максимально допустимые значения протечек при приемосдаточных испытаниях по классам герметичности указаны в таблице 3.

Таблица 3
Максимально допустимые протечки

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          Класс герметичности                          │
├───────────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┤
│     А     │         В          │         С         │        D         │
├───────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Нет видимых│0,0006 см3/мин x DN │0,0018 см3/мин x DN│0,006 см3/мин x DN│
│ протечек  │       (вода)       │      (вода)       │      (вода)      │
│           ├────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│           │ 0,018 см3/мин x DN │ 0,18 см3/мин x DN │ 1,8 см3/мин x DN │
│           │      (воздух)      │     (воздух)      │     (воздух)     │
├───────────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┤
│Примечания                                                             │
│1 Класс герметичности для запорной  арматуры  указывают  в  технических│
│условиях на конкретный вид арматуры.                                   │
│2 Значения протечек соответствуют случаю истечения в атмосферу.        │
│3 При определении протечек номинальный диаметр принимать в миллиметрах.│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
7 Испытательную среду выбирают в зависимости от назначения арматуры, и она должна соответствовать: вода - ГОСТ 2874*, воздух кл.0 ГОСТ 17433. Температура испытательной среды - от 5 до 40°С.

8 Погрешность измерений протечек не должна превышать:

+-0,01 см3/мин - для протечек <= 0,1 см3/мин;

+-5 % - для протечек > 0,1 см3/мин.

______________________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51232-98.

