                            ЗАДВИЖКИ

                                       ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

                          ГОСТ 9698-86

              ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

УДК 621.646.5:006.354                                                                         Группа Г18

                          ГОСУДАРСТВЕНЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЗАДВИЖКИ                                                                                           ГОСТ  
Основные параметры                                                                       9698-86 
Gate valves. Main parameters                                                             Взамен
                                                                                                               ГОСТ 9698-77

ОКП 37 0000

Постановлением Государственного комитета СССр по стандартами от 27 ноября 1986 г. № 3573 срок введения установлен   

                                                                                                                         С 01.01.88

                        Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру- задвижки на условное давление Py от 0,16 до 25 МПа (от 1,6 до 250 кгс/см²) при температуре рабочей среды до 838 К (565 ˚С) с условными проходами от 15 до 2000мм. 

Стандарт соответствует СТ СЭВ 4366-83 в части основных параметров задвижек для магистральных нефте- и газопроводов (см. справочное приложение).

1.Основные параметры задвижек должны соответствовать указанным в табл. 1-3.

В таблицах указан максимально возможный температурный диапазон применения задвижек. Фактический диапазон температур на конкретное изделие указывается в нормативно-технической документации.

                                                                                                           Таблица 1

                                      Задвижки стальные (ОКП 37 4100)

	Условное давление Py, МПа (кгс/см²)
	Условный проход Dy, мм
	Температура рабочей среды, К (˚С)
	Тип присоединения к трубопроводу
	Масса***, кг, не более

	0,16 (1,6)
	1400*

1600*
	От + 213 (-60)

До +838 (+565)
	Фланцевое;

под приварку
	3100

4580

	0,25 (2,5)
	1400

1600
	
	
	_

	0,4 (4,0)
	800

1000

1200
	
	
	1037

1485

2723

	0,63 (6,3)
	50

80*

100*

150*

200*

250*

300*

350*

400

500

600

800*
	
	
	-

21,5

23,0

43,0

56,0

85,0

116

150

273

412

540

-

	1,0 (10,0)
	150

200

250

300

400*

500*

600*

800*

1000*
	
	Фланцевое;

под приварку
	70

105

130

185

323

555

1330

3440

5160

	1,6 (16,0)
	50

80

100

125*

150

200

250

300

350*

400

500

600

800

1000

1200
	
	
	57

70

87

89

121

193

290

440

460

675

1260

1940

-

5950**

7035**

	2,5 (25,0)
	80

100

150

200

250

300

400

500

600

700

800

1000

1200
	
	
	-

74

140

230

249

475

-

1600**

5250**

-

5800**

-

12800**

	4,0 (40,0)
	50

80

100

150

200

250

300

  350*

400

500

600
	
	
	35

50

90

150

325

365

560

610

840**

1725

7000

	6,3 (63)
	50

80

100

150

200

250

300

350

400

500

700

800

1000

1200*
	От + 213 (-60)

До +838 (+565)

От + 213 (-60)

До +838 (+565)
	Фланцевое;

Под приварку
	50

87

230

268

324

345

-

-

1480

2320

-

-

-

2690*

	8,0 (80,0)
	250

300

350

400

500

700

800

1000

1200
	
	Под приварку
	621

754

-

2565

2832

6390**

7000**

11000**

15000**


	10,0 (1000)
	50

80

100

150

200

250

300

400

500
	
	Фланцевое;

под приварку
	-

-

290**

535**

430

615**

-

-

-



	16,0 (160)
	15

20

25

40
	
	Муфтовое
	2,2

3,5

3,78

9,38

	
	50

80

100

150

200

250

300

400

500

800
	
	Фланцевое;

под приварку


	74

130

185

430

-

-

-

-

-

-


	25,0 (250)
	50

100

150

200

250

300

400
	
	
	-

-

-

-

-

-

-


*При новом проектировании не применять.

      **Масса задвижек с электроприводом.

      *** Неуказанная масса будет внесена после разработки технической документации.    

                                                                                                                      Таблица 2   

Задвижки чугунные      (ОКП 37 2100)

	Условное давление Py, МПа (кгс/см²)
	Условный проход Dy, мм
	Температура рабочей среды, К (˚С)
	Тип присоединения к трубопроводу
	Масса***, кг, не более

	0,16 (1,6)
	800

1000

1200
	От + 258 (-15)

До +573 (+300)
	Фланцевое

Фланцевое;


	1768

2478

4605**

	0,25 (2,5)
	500*

600*

800*

1000*

1200*

1400*

1600*

2000*
	
	
	595

930

1050**

2680

2720**

5035**

6640**

13740**

	0,4 (4,0)
	40*

50*

65*

80*

200*

250*

300*

400*
	
	
	4,0

6,5

9,5

12

130

180

246

445

	0,63 (6,3)
	50*

80*

100*

150*
	
	
	20

34

43

76

	1,0 (10,0)
	50

80

100

125

150

200

250

300

350*

400

500*

600*

800*

900*

1000*

1200*

1400*

1600*
	
	
	20

36

47

60

90

144

210

272

344

521

840

1115

1130

-

4420

7590

9685

10025

	1,6 (16,0)
	50

80

100
	
	
	18

32

44

	2,5 (25,0)
	100

150

200

250
	
	
	57

-

-

-


*При новом проектировании не применять.

** Масса задвижек с электроприводом.

***Неуказанная масса будет внесена после разработки технической документации.  

                                     Таблица 3   

Задвижки из цветных металлов и сплавов      (ОКП 37 1100)

	Условное давление Py, МПа (кгс/см²)
	Условный проход Dy, мм
	Температура рабочей среды, К (˚С)
	Тип присоединения к трубопроводу
	Масса***, кг, не более

	1,6 (16)
	15

20

25

32

40

50

50


	До +473 (+200)
	Муфтовое
	0,3

0,4

0,7

0,9

1,5

2,0



	
	
	
	Фланцевое


	28

40

56

108

140

	2,5 (25)


	80

100

150

200


	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	15*

20*

25*

32*

40*

50*
	
	Фланцевое
	1,0

1,2

1,7

2,35

2,9

3,6


	
	50

80

100

150

200

250

300
	
	Фланцевое;

под приварку
	14,0

22,0

60

64

92

105

151

	4,0 (40)
	15

20

25

32

40

50
	
	Муфтовое;

фланцевое
	-


Примечание. В технически обоснованных случаях допускается проектирование задвижек на рабочее давление.

2.Задвижки должны изготовляться в следующих исполнениях:

   с ручным управлением;

   с электроприводом в нормальном или взрывоопасном исполнении;

   с гидроприводом.

Допускается изготовление задвижек с пневмоприводом.

3. В табл. 1 и 2 масса указана для задвижек фланцевых с ручным управлением, за исключением задвижек, имеющих конкретный тип присоединения, указанный в таблице. Массу задвижек других исполнений указывают в технических условиях на задвижки конкретного типа.

4.Климатические исполнения и условия эксплуатации задвижек должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69 и указывать в технических условиях на задвижки кокретного типа.

5.Класс герметичности в затворе устанавливают в соответствии с ГОСТ 9544-75 и указывают в технических условиях на задвижки конкретного типа.

6.Количественные значения показателей надежности задвижек должны соответствовать указанным в ГОСТ 27000-86.

   (ПРИЛОЖЕНИЕ СПРАВОЧНОЕ)                                        
1. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

	Обозначение НТД, на который дана ссылка
	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения

	ГОСТ 15150-69
	4

	ГОСТ 9544-75
	5

	ГОСТ 27000-86
	6


